## QUANTITATIVOS (hidden)
QUANTITATIVOS | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 18:35
[7 empty] | PAVIMENTAÇÃO (M2) | [15 empty] | FORRO | [9 empty] | PAREDE |  |  |  |  | PAREDE (M) |  | DEMOLIÇÃO
| AMBIENTE | ÁREA | PERIMÉTRO | COBERTURA | RUFO | ÁREA SEM COBERTURA | 1° PAVIMENTO | [15 empty] | 1° PAVIMENTO | [9 empty] | 1° PAVIMENTO |  |  |  |  | PÉ DIREITO | 3.75 | 1° PAVIMENTO
| 1° PAVIMENTO |  |  | 1656.05 | 384.97 | 565.63 | PISO ALTA RESISTÊNCIA 1X1 - LIMPEZA E VITRIFICAÇÃO (EXISTENTE) | PISO ALTA RESISTÊNCIA 1X1- AVALIAÇÃO DE MANCHAS, LIMPEZA E VITRIFICAÇÃO (EXISTENTE) | PISO ALTA RESISTÊNCIA 1X1- RECUPERAÇÃO DE SOLEIRA, LIMPEZA E VITRIFICAÇÃO (EXISTENTE) | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA C/ JUNTA PLÁSTICA 1X1 AVALIAÇÃO DE MANCHAS, LIMPEZA E VITRIFICAÇÃO DO PISO EXISTENTE. PISO DE CERÂMICA- TROCAR POR PISO DE CERÂMICA A DEFINIR | PORCELANATO GRANILITE NA COR PALHA 60X60 - LIMPEZA E VITRIFICAÇÃO (EXISTENTE) | PISO DE CERÂMICA - TROCAR POR PISO DE ALTA RESISTe^NCIA C/ JUNTA PLÁSTICA 1X1m | PISO DE CERÂMICA - TROCAR POR PISO À DEFINIR | PISO DE CERÂMICA - TROCAR POR PORCELANATO GRANILITE NA COR PALHA 60X60 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ - AVALIAÇÃO DE RACHADURA E APLICAÇÃO DE REJUNTE | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ - APLICAÇÃO DE REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPÉS | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ - INSTALAÇÃO DE RODAPÉ NOVO EM TODO O AMBIENTE | RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA - LIMPEZA E VITRIFICAÇÃO DO EXIXTENTE | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO - NOVO | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO - APLICAÇÃO DE REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPÉS | RODAPÉ DE MADEIRA - TROCA DE RODAPÉ DE ACORDO COM PISO À DEFINIR | RODAPÉ DE MADEIRA - TROCAR POR RODAPÉ EM GRANITO BRANCO | FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5 - RETIRAR EXISTENTE E INSTALAR NOVO | FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5 - INSTALAR ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NA LAJE, NOVOS PERFIS E PLACAS DE FORRO | LAJE PLANA - RECUPERAÇÃO DA LAJE EXISTENTE + INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NA LAJE, NOVOS PERFIS E PLACAS DE FORRO DE GESSO | LAJE PLANA - PINTURA LATEX NA COR BRANCA + AVALIAÇÃO DE PATOLOGIAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA COMPLETA | FORRO DE GESSO ACARTONADO - RECUPERAÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA, E INSTALAÇÃO PARCIAL DE FORRO NOVO | FORRO DE GESSO ACARTONADO - RECUPERAÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA | LAJE PLANA PINTURA RESISTENTE À UMIDADE - AVALIAÇÃO DE PATOLOGIAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA COMPLETA | LAJE PLANA PINTURA LATEX NA COR BRANCA - INSTALAR FORRO NOVO LIGADO AO DO CORREDOR DE CIRCULAÇÃO | FORRO DE RIPAS DE MADEIRA - RECUPERAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ACABAMENTOS NO FORRO | FORRO DE PVC - TROCAR POR FORRO DE GESSO ACARTONADO | PERIMÉTRO | M2 | ESQUADRIAS | TOTAL | DESCRIÇÃO | 3.88 | 1° PAVIMENTO | PORTA DE FERRO | PORTA DE VIDRO | PORTA DE MADEIRA | PORTA DE ALUMÍNIO | ESQUADRIA | PAREDE | EQUIPAMENTOS | BANCADAS
| GABINETE 17 | 11.09 | 13.4 |  |  |  | 11.09 | [8 empty] | 12.6 | [6 empty] | 11.09 | [9 empty] | 676.4 | 2624.432 | 251.3 | 2373.132 | Tinta acrílica cor branca- avaliação de patologias, recuperação e pintura completa | 3.41 | 2° PAVIMENTO
| GABINETE 18 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [8 empty] | 10.74 | [6 empty] | 7.66 | [9 empty] | 12.05 | 46.754 | 7.89 | 38.864 | Tinta acrílica xxxx avaliação de patologias, recuperação e pintura completa | 3.92 | TÉRREO | 2° PAVIMENTO
| GABINETE 19 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [8 empty] | 10.74 | [6 empty] | 7.66 | [9 empty] | 15.29 | 59.3252 | 5.86 | 53.4652 | Revestimento Cetim Bianco 30x40cm Portobello- Limpeza e aplicação de rejunte para acabamento |  |  | PORTA DE FERRO | PORTA DE VIDRO | PORTA DE MADEIRA | PORTA DE ALUMÍNIO | ESQUADRIA | PAREDE | EQUIPAMENTOS | BANCADAS
| GABINETE 20 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 8.5 | 32.98 | 3.77 | 29.21 | Revestimento Cetim Bianco 30x40cm Portobello- Limpeza de rejunte para acabamento, revisão de revestimento quebrado |  |  |  |  | 2.52 |  |  | 1.6374
| GABINETE 21 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 38.33 | 148.7204 | 9.12 | 139.6004 | Revestimento Cetim Bianco 30x40cm Portobello- Limpeza de rejunte para acabamento, instalação de divisórias |  |  | TÉRREO
| GABINETE 22 | 11.08 | 13.39 |  |  |  | 11.08 | [8 empty] | 12.59 | [6 empty] | 11.08 | [9 empty] | 9.24 | 35.8512 | 2.48 | 33.3712 | Revestimento Cetim Bianco 30x40cm H=1,40m + Tinta acrílica cor palha- Limpeza de rejunte para acabamento+Recuperação de acabamento com emassamento e pintura |  |  | PORTA DE FERRO | PORTA DE VIDRO | PORTA DE MADEIRA | PORTA DE ALUMÍNIO | ESQUADRIA | PAREDE | EQUIPAMENTOS | BANCADAS
| GABINETE 23 | 7.65 | 11.54 |  |  |  | 7.65 | [8 empty] | 10.74 | [16 empty] | 10.26 | 39.8088 | 2.46 | 37.3488 | Revestimento cerâmico - Trocar por revestimento cetim bianco 30x40 portobello |  |  | 9.03 | 1.89 | 16.17 | 16.17 | 83.232 | 242.4324 | VASO SANITÁRIO=2, PIA =4, CHUVEIRO=1, DIVISÓRIA SANITÁRIO =1, CUBA INOX(1,95X0,66M)=5, CUBA INOX(0,4X0,52M)=1 | 31.041
| GABINETE 24 | 7.65 | 11.54 |  |  |  | 7.65 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.65 | [12 empty] | 2704.9916
| GABINETE 25 | 7.65 | 11.54 |  |  |  | 7.65 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.65
| GABINETE 26 | 7.65 | 11.54 |  |  |  | 7.65 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.65
| CIRCULAÇÃO 22 | 22.76 | 26.13 |  |  |  | 22.76 | [9 empty] | 16.53 | [5 empty] | 22.76
| SALA TÉCNICA | 9 | 12.97 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 12.17 | [5 empty] | 9
| GABINETE 27 | 7.65 | 11.54 |  |  |  | 7.65 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.65
| GABINETE 28 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [8 empty] | 10.74 | [6 empty] | 7.66
| GABINETE 29 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [8 empty] | 10.73 | [6 empty] | 7.65
| GABINETE 30 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [9 empty] | 10.73 | [5 empty] | 7.65
| GABINETE 31 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [9 empty] | 10.73 | [5 empty] | 7.65
| GABINETE 32 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [9 empty] | 10.73 | [5 empty] | 7.65
| CIRCULAÇÃO 18 | 16.28 | 19.85 |  |  |  | 16.28 | [9 empty] | 12.65 | [5 empty] | 16.28
| GABINETE 33 | 7.66 | 11.55 |  |  |  | 7.66 | [8 empty] | 10.75 | [6 empty] | 7.66
| GABINETE 34 | 7.66 | 11.55 |  |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [6 empty] | 7.66
| GABINETE 35 | 7.66 | 11.55 |  |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [6 empty] | 7.66
| GABINETE 36 | 7.66 | 11.55 |  |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [6 empty] | 7.66
| GABINETE 37 | 7.66 | 11.54 |  |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [6 empty] | 7.66
| GABINETE 38 | 7.66 | 11.55 |  |  |  | 7.66 | [8 empty] | 10.75 | [6 empty] | 7.66
| GABINETE 39 | 6.86 | 10.87 |  |  |  | 6.86 | [8 empty] | 10.07 | [6 empty] | 6.86
| GABINETE 40 | 7.58 | 11.49 | [5 empty] | 7.58 | [6 empty] | 10.69 | [6 empty] | 7.58
| GABINETE 41 | 7.65 | 11.53 | [5 empty] | 7.65 | [6 empty] | 10.73 | [6 empty] | 7.65
| GABINETE 42 | 7.64 | 11.52 |  |  |  | 7.64 | [8 empty] | 10.72 | [6 empty] | 7.64
| GABINETE 43 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [8 empty] | 10.73 | [6 empty] | 7.65
| GABINETE 44 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [8 empty] | 10.73 | [6 empty] | 7.65
| GABINETE 45 | 7.07 | 11.22 |  |  |  | 7.07 | [8 empty] | 10.42 | [6 empty] | 7.07
| CIRCULAÇÃO 19 | 29.54 | 32.68 |  |  |  | 29.54 | [8 empty] | 20.68 | [6 empty] | 29.54
| CIRCULAÇÃO 20 | 76.36 | 58.46 |  |  |  | 76.36 | [9 empty] | 49.3 | [5 empty] | 76.36
| SANIT. PNE 05 | 3.6 | 7.62 | [7 empty] | 3.6 | [8 empty] | 6.72
| SANIT. PNE 06 | 3.66 | 7.67 | [7 empty] | 3.66 | [8 empty] | 6.77
| SHAFT | 3.5 | 7.52 |  |  |  | 3.5
| ELEVADOR | 3.88 | 7.92 |  |  |  | 3.88
| ÁREA CONVIVÊNCIA/ HALL ESCADA | 16.31 | 16.93 |  |  |  | 16.31 | [10 empty] | 14.96 | [11 empty] | 16.31
| CIRCULAÇÃO DOS SANITÁRIOS 02 | 11.56 | 16.26 |  |  |  | 11.56 | [11 empty] | 11.9 | [10 empty] | 11.56
| SANIT. PNE 04 | 4.49 | 8.5 | [7 empty] | 4.49 | [8 empty] | 7.6
| SANIT. VEST. MASCULINO 02 | 22.37 | 22.43 | [7 empty] | 22.37 | [8 empty] | 21.63 | [7 empty] | 22.37
| COPA | 4.23 | 9.24 | [7 empty] | 4.23 | [8 empty] | 8.44 |  |  |  |  | 4.23
| SANIT. VEST. FEMININO 02 | 14.51 | 15.9 | [7 empty] | 14.51 | [8 empty] | 15.1 | [7 empty] | 14.51
| CIRCULAÇÃO 17 | 73.8 | 89.28 |  |  |  | 73.8 | [8 empty] | 79.58 | [9 empty] | 73.8
| SALA DE ESPERA | 8.04 | 11.35 | [9 empty] | 8.04 | [7 empty] | 8.05 | [9 empty] | 8.04
| SALA DOS FUNCIONÁRIOS | 5.84 | 9.76 | [9 empty] | 5.84 | [7 empty] | 8.56 | [9 empty] | 5.84
| SANIT. FUNCIONÁRIOS | 2.02 | 5.89 | [10 empty] | 2.02 | [7 empty] | 5.29 | [9 empty] | 2.02
| SALA DO DIRETOR | 2.18 | 24.04 | [9 empty] | 2.18 | [7 empty] | 22.64 | [9 empty] | 2.18
| SANIT. DIRETOR | 2.18 | 5.91 | [10 empty] | 2.18 | [7 empty] | 5.31 | [9 empty] | 2.18
| SECRETARIA GERAL | 39.79 | 25.7 | [9 empty] | 39.79 | [7 empty] | 24.7 |  |  |  |  | 39.79
| SALA DE REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO | 60.06 | 34.5
| SALA DE AULA | 40.02 | 26.06
| SALA DE AULA 02 | 40.22 | 26.1
| COLEGIADO DE GRADUAÇÃO | 28.55 | 21.87
| SALA DE INFORMÁTICA | 30.61 | 22.63
| SALA DISPONÍVEL 04 | 19.33 | 23.8
| DEPÓSITO 07 | 54.5 | 30.13
| TOTAL | 876.57 |  |  |  |  | 444.5 | 30.64 | 15.23 |  | 52.86 |  | 55.85 | 4.2 | 0 | 317.72 | 187.28 | 14.96 | 11.9 | 66.26 | 63.95 | 10.6 | 373.67 | 0 | 4.23 | 113.59 | 0 | 36.88 | 0 | 27.87 | 16.06 | 4.2
| 2° PAVIMENTO | [5 empty] | 2° PAVIMENTO | [15 empty] | 2° PAVIMENTO | [9 empty] | 2° PAVIMENTO
| GABINETE 46 | 11.11 | 13.41 |  |  |  | 11.11 | [7 empty] | 12.61 | [7 empty] | 11.11 | [9 empty] | PERIMÉTRO | M2 | ESQUADRIAS | TOTAL | DESCRIÇÃO
| GABINETE 47 | 7.67 | 11.55 |  |  |  | 7.67 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.67 | [9 empty] | 386.33 | 1317.3853 | 146.96 | 1170.4253 | TINTA ACRÍLICA COR PALHA- AVALIAÇÃO DE PATOLOGIAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA COMPLETA
| GABINETE 48 | 7.67 | 11.55 |  |  |  | 7.67 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.67 | [9 empty] | 189.49 | 646.1609 | 91.306 | 554.8549 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCA- AVALIAÇÃO DE PATOLOGIAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA COMPLETA
| GABINETE 49 | 7.67 | 11.55 |  |  |  | 7.67 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.67 | [9 empty] | 15.29 | 52.1389 | 5.06 | 47.0789 | REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X40cm POTOBELLO- LIMPEZA E APLICAÇÃO DE REJUNTE PARA ACABAMENTO
| GABINETE 50 | 7.67 | 11.55 |  |  |  | 7.67 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.67 | [12 empty] | 1772.3591
| GABINETE 51 | 11.09 | 13.4 |  |  |  | 11.09 | [7 empty] | 12.6 | [7 empty] | 11.09
| GABINETE 52 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 53 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 54 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 55 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 56 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 57 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 58 | 7.68 | 11.55 |  |  |  | 7.68 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.68
| GABINETE 59 | 8.24 | 11.85 |  |  |  | 8.24 | [7 empty] | 11.05 | [7 empty] | 8.24
| GABINETE 60 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 61 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 62 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 63 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 64 | 7.68 | 11.55 |  |  |  | 7.68 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.68
| GABINETE 65 | 11.54 | 13.64 |  |  |  | 11.54 | [7 empty] | 12.84 | [7 empty] | 11.54
| GABINETE 66 | 7.66 | 11.55 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 67 | 7.66 | 11.55 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 68 | 7.66 | 11.55 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 69 | 7.66 | 11.55 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 70 | 7.66 | 11.55 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.75 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 71 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [7 empty] | 10.74 | [7 empty] | 7.66
| GABINETE 72 | 6.86 | 10.87 |  |  |  | 6.86 | [7 empty] | 10.07 | [7 empty] | 6.86
| GABINETE 73 | 7.58 | 11.49 |  |  |  | 7.58 | [7 empty] | 10.69 | [7 empty] | 7.58
| GABINETE 74 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [7 empty] | 10.73 | [7 empty] | 7.65
| GABINETE 75 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [7 empty] | 10.73 | [7 empty] | 7.65
| GABINETE 76 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [7 empty] | 10.73 | [7 empty] | 7.65
| GABINETE 77 | 7.65 | 11.53 |  |  |  | 7.65 | [7 empty] | 10.73 | [7 empty] | 7.65
| GABINETE 78 | 7.07 | 11.22 |  |  |  | 7.07 | [7 empty] | 10.42 | [7 empty] | 7.07
| CIRCULAÇÃO 29 | 22.76 | 26.13 |  |  |  | 22.76 | [7 empty] | 16.53 | [7 empty] | 22.76
| CIRCULAÇÃO 26 | 27.5 | 30.7 |  |  |  | 27.5 | [7 empty] | 19.4 | [7 empty] | 27.5
| CIRCULAÇÃO 27 | 29.48 | 32.62 |  |  |  | 29.48 | [7 empty] | 20.62 | [7 empty] | 29.48
| CIRCULAÇÃO 28 | 77.36 | 81.37 |  |  |  | 77.36 | [7 empty] | 72.81 | [7 empty] | 77.36
| SALA TÉCNICA | 7.59 | 11.5 |  |  |  | 7.59 | [7 empty] | 10.7
| SHAFT | 3.03 | 7.06 |  |  |  | 3.03 | [7 empty] | 6.16
| ELEVADOR | 3.88 | 7.92
| SANIT. PNE 07 | 3.6 | 7.62 | [11 empty] | 6.72 |  |  |  |  | 6.72
| SANIT. PNE 08 | 3.66 | 7.67 | [11 empty] | 6.77 |  |  |  |  | 6.77
| TOTAL | 441.55 |  | 1656.05 | 384.97 | 565.63 | 430.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 419.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TÉRREO | [5 empty] | TÉRREO | [15 empty] | TÉRREO | [9 empty] | TÉRREO
| GABINETE 01 | 11.09 | 13.39 |  |  |  | 11.09 | [9 empty] | 12.59 | [5 empty] | 11.09 | [9 empty] | PERIMÉTRO | M2 | ESQUADRIAS | TOTAL | DESCRIÇÃO
| GABINETE 02 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 548.9 | 2151.688 | 232.258 | 1919.43 | Tinta acrílica cor branca- avaliação de patologias, recuperação e pintura completa
| GABINETE 03 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 15.08 | 59.1136 | 12.93 | 46.1836 | Revistimento em pastilha + tinta acrílica - limpeza e aplicação de rejunte no revestimento + recuperação do acabamento da alvenaria com emassamento e pintura
| GABINETE 04 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 8.51 | 33.3592 | 5.09 | 28.2692 | Revestimento Cetim Bianco 30x40cm Portobello- Limpeza e aplicação de rejunte para acabamento
| GABINETE 05 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 46.29 | 181.4568 | 38.4084 | 143.0484 | Revestimento em pastilha - recuperação do acabemento da alvenaria, limpeza e aplicação de rejunte. Tinta acrílica recuperação do acabamneto da alenaria com emassamento e pintura
| GABINETE 06 | 11.1 | 13.4 |  |  |  | 11.1 | [9 empty] | 12.6 | [5 empty] | 11.1 | [9 empty] | 43.23 | 169.4616 | 9.84 | 159.6216 | Revestimento Cetim Bianco 30x40cm Portobello- Limpeza de rejunte para acabamento, instalação de divisórias
| GABINETE 07 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 11.49 | 45.0408 | 8.37 | 36.6708 | Revestimento cerâmico - limpeza e aplicação de rejunte tinta acrílica - recuperção do acabamento da alvenaria com emassamento e pintura
| GABINETE 08 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 94.07 | 368.7544 | 29.6788 | 339.0756 | Revestimento cerâmico - Trocar por pintura tinta acrílica - recuperação do acabamento da alvenaria com emassamento e pintura
| GABINETE 09 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 111.66 | 437.7072 | 36 | 401.7072 | Revestimento cerâmico - retirar existente e instalar novo. Tinta acrílica - recuperação do acabamento da alvenaria com emassamento e pintura
| GABINETE 10 | 7.66 | 11.54 |  |  |  | 7.66 | [9 empty] | 10.74 | [5 empty] | 7.66 | [9 empty] | 209.45 | 821.044 | 82.066 | 738.978 | Pintura resistente à umidade - avaliação de patologias, recuperação e pintura completa
| CIRCULAÇÃO 08 | 22.76 | 26.13 | [13 empty] | 16.53 | [6 empty] | 22.76 | [8 empty] | 15.66 | 61.3872 | 5.88 | 55.5072 | Revestimento cerâmico - limpeza e aplicação de rejunte para acabamento
| SALA TÉCNICA | 7.68 | 11.56 | [13 empty] | 10.76 | [18 empty] | 1196.1924
| GABINETE 11 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [6 empty] | 7.66 | [10 empty] | PINTURA | 2997.4836
| GABINETE 12 | 7.66 | 11.54 | [13 empty] | 10.74 | [6 empty] | 7.66 | [10 empty] | RETIRADA DE REVESTIMENTO
| GABINETE 13 | 7.65 | 11.53 | [13 empty] | 10.73 | [5 empty] | 7.65
| GABINETE 14 | 7.62 | 11.5 | [13 empty] | 10.7 | [6 empty] | 7.62
| GABINETE 15 | 7.62 | 11.5 | [13 empty] | 10.7 | [6 empty] | 7.62
| GABINETE 16 | 7.62 | 11.5 | [13 empty] | 10.7 | [6 empty] | 7.62
| CIRCULAÇÃO 04 | 16.25 | 19.84 | [13 empty] | 12.64 | [6 empty] | 16.25
| CIRCULAÇÃO 10 | 56.6 | 60.32 | [13 empty] | 53.88 | [6 empty] | 56.6
| CIRCULAÇÃO 01 | 9.21 | 15.08 |  |  |  |  | 9.21 | [8 empty] | 11.79 | [7 empty] | 9.21
| CIRCULAÇÃO 02 | 46.27 | 46.29 |  |  |  |  | 46.27 |  |  |  | 46.27 |  |  |  |  | 35.47 | [7 empty] | 46.27
| SALA DA REVISTA | 17.49 | 18.03 | [9 empty] | 17.49 |  |  |  | 17.03
| SALA 01 DISPONÍVEL | 17.91 | 17.95 | [9 empty] | 17.91 |  |  |  | 16.95
| SALA 02 DISPONÍVEL | 26.48 | 21.12 | [9 empty] | 26.48 |  |  |  | 20.12
| SALA 03 DISPONÍVEL | 26.23 | 21.04 | [9 empty] | 26.23 |  |  |  | 20.04
| SALA 04 DISPONÍVEL | 35.96 | 24.43 | [9 empty] | 35.96 |  |  |  | 23.43 | [8 empty] | 35.96
| ÁREAS COMUNS DOS DIRETÓRIOS | 19.79 | 18.1 | [9 empty] | 19.79 |  |  |  | 8.05
| DIRETÓRIO CURSO 01 | 8.86 | 12.26 | [9 empty] | 8.86 |  |  |  | 6.12
| DIRETÓRIO CURSO 02 | 8.8 | 12.26 | [9 empty] | 8.8 |  |  |  | 6.12
| DIRETÓRIO CURSO 03 | 8.31 | 11.9 | [9 empty] | 8.31 |  |  |  | 5.95
| CIRCULAÇÃO SANIT. 01 | 12.39 | 11.49 |  |  |  | 12.39 | [9 empty] | 8.12 | [7 empty] | 12.39
| SANIT. VEST. FEMININO 01 | 18.37 | 20.8 |  |  |  |  | 18.37 | [11 empty] | 20 | [6 empty] | 18.37
| SANIT. VEST. MASCULINO 01 | 22.37 | 22.43 |  |  |  |  | 22.37 | [11 empty] | 21.63 | [7 empty] | 22.37
| SANIT. PCD 01 | 4.49 | 8.51 |  |  |  |  | 4.49 | [11 empty] | 7.61 | [7 empty] | 4.49
| MUSEU | 35.73 | 23.92 | [9 empty] | 35.73 | [7 empty] | 22.92 |  |  |  |  | 35.73
| SALÃO DE ESTUDOS | 94.2 | 40.44 | [9 empty] | 94.2 | [7 empty] | 39.44 |  |  |  |  | 94.2
| CIRCULAÇÃO 03 | 86.18 | 41.46 | [6 empty] | 86.18 | [6 empty] | 29.69 | [8 empty] | 86.18
| CIRCULAÇÃO AUDITÓRIO | 23.65 | 24.74 |  |  |  | 23.65 | [9 empty] | 15.67 | [8 empty] | 23.65
| REPROGRAFIA | 21.07 | 18.79 | [6 empty] | 21.07 | [6 empty] | 17.79 | [8 empty] | 21.07
| CIRCULAÇÃO 05 | 50.72 | 53.63 | [8 empty] | 50.72 |  |  |  |  | 44.86 | [8 empty] | 50.72
| ANTECÂMARA | 11.52 | 14.18 | [6 empty] | 11.52 | [6 empty] | 10.98 | [8 empty] | 11.52
| LABORATÓRIO DE AQUICULTURA | 44.79 | 27.32 | [6 empty] | 44.79 | [6 empty] | 26.12 | [8 empty] | 44.79
| APOIO LABORATÓRIO | 17.75 | 18.67 | [6 empty] | 17.75 | [6 empty] | 17.87 | [8 empty] | 17.75
| HALL DE SERVIÇO | 9.71 | 13.71 | [6 empty] | 9.71 | [6 empty] | 11.71 | [8 empty] | 9.71
| SALA DE MOAGEM E ESTUFAS | 20.19 | 18.99 | [6 empty] | 20.19 | [6 empty] | 17.79 | [8 empty] | 20.19
| CIRCULAÇÃO 09 | 50.72 | 71.44 |  |  |  | 50.72 | [9 empty] | 60.63 | [7 empty] | 50.72
| SALA DE AULA 05 ANATOMIA | 55.98 | 31.18 | [8 empty] | 55.98 |  |  |  |  | 30.18 | [8 empty] | 55.98
| CIRCULAÇÃO 11 | 9.25 | 14.67 |  |  |  | 9.25 | [9 empty] | 11.13 | [7 empty] | 9.25
| CIRCULAÇÃO 12 | 9.51 | 13.14 |  |  |  | 9.51 | [9 empty] | 7.81 | [7 empty] | 9.51
| CIRCULAÇÃO 16 | 26.6 | 54.96 |  |  |  | 26.6 | [9 empty] | 47.36 | [7 empty] | 26.6
| SALA DE PROCEDIMENTOS | 3.96 | 14.77 |  |  |  | 3.96 | [10 empty] | 13.97 | [10 empty] | 3.96
| ADMINISTRAÇÃO | 11.67 | 13.22 |  |  |  | 11.67 | [10 empty] | 12.42 | [10 empty] | 11.67
| DEPÓSITO | 3.96 | 8.56 |  |  |  | 3.96 | [10 empty] | 7.76 | [10 empty] | 3.96
| VESTIÁRIO 01 | 3.05 | 7.73 |  |  |  | 3.05 | [10 empty] | 6.33 | [10 empty] | 3.05
| HALL | 1.05 | 4.16 |  |  |  | 1.05 | [10 empty] | 2.06 | [10 empty] | 1.05
| VESTIÁRIO 02 | 3.33 | 7.93 |  |  |  | 3.33 | [10 empty] | 6.53 | [10 empty] | 3.33
| SAN. BIO 1 | 1.28 | 4.53 |  |  |  | 1.28 | [10 empty] | 3.93 | [10 empty] | 1.28
| SAN. BIO 2 | 1.28 | 4.53 |  |  |  | 1.28 | [10 empty] | 3.93 | [10 empty] | 1.28
| COPA | 2.01 | 5.74 |  |  |  | 2.01 | [10 empty] | 5.74 | [10 empty] | 2.01
| CIRCULAÇÃO BIOTÉRIO | 9.79 | 18.53 |  |  |  | 9.79 | [10 empty] | 12.83 | [10 empty] | 9.79
| SALA ANIMAIS CAMUNDONGOS | 15.22 | 17.17 |  |  |  | 15.22 | [10 empty] | 15.17 | [10 empty] | 15.22
| SALA ANIMAIS RATOS | 15.22 | 17.25 |  |  |  | 15.22 | [10 empty] | 15.25 | [10 empty] | 15.22
| SALA ANIMAIS HAMSTERS | 15.22 | 17.17 |  |  |  | 15.22 | [10 empty] | 15.17 | [10 empty] | 15.22
| CORREDOR DE DISTRIBUIÇÃO | 13.15 | 18.87 |  |  |  | 13.15 | [10 empty] | 15.17 | [10 empty] | 13.15
| LAVAGEM | 24.09 | 27.62 |  |  |  | 24.09 | [10 empty] | 24.82 | [10 empty] | 24.09
| CORREDOR DE RECOLHIMENTO | 12.64 | 18.27 |  |  |  | 12.64 | [10 empty] | 14.37 | [10 empty] | 12.64
| GUARDA DE RAÇÃO E MARAVALHA | 5.67 | 9.53 |  |  |  | 5.67 | [10 empty] | 8.63 | [10 empty] | 5.67
| MATERIAL LIMPO | 5.67 | 9.53 |  |  |  | 5.67 | [10 empty] | 8.63 | [10 empty] | 5.67
| TOTAL | 1231.35 | 1294.11 | 0 | 0 | 0 | 317.89 | 100.71 | 0 | 211.21 | 0 | 152.97 | 299.76 | 0 | 0 | 0 | 798.01 | 192.71 | 0 | 49.24 | 62.36 | 0 | 91.12 | 133.79 | 163.95 | 507.45 | 18.37 | 26.86 | 148.26 | 0 | 0 | 0 | 1104.34 | 4329.0128 | 460.5212 | 8062.1676 | 0
FACHADAS
| FACHADA NOROESTE: | 541.34
| FACHADA NORDESTE; | 204.95
| FACHADA SUDOESTE: | 235.38
| FACHADA SUDESTE: | 542.44
| TOTAL: | 1524.11
PÁTIOS INTERNOS:
| PÁTIO 1: | 548.88
| PÁTIO 2: | 673.84
| PÁTIO 3: | 622.82
| PÁTIO 4: | 901.62
PÁTIO 5:
| TOTAL: | 2747.16
4271.27

## RESUMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 18:35
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 2549.47
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
11.11.2024/ORSE SEEMBRO
1 |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 1 | 145342.965 | 145342.965 | 2.057%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 793782.2716 | 793782.2716 | 11.23%
3 |  | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO | UND | 1 | 57047.68 | 57047.68 | 0.8073%
4 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | UND | 1 | 111884.1925 | 111884.1925 | 1.583%
5 |  | ALVENARIAS | UND | 1 | 51888.5632 | 51888.5632 | 0.7343%
6 |  | FORROS E TETOS | UND | 1 | 103074.6025 | 103074.6025 | 1.459%
7 |  | PAVIMENTAÇÃO | UND | 1 | 125322.8514 | 125322.8514 | 1.773%
8 |  | PINTURA | UND | 1 | 722402.323 | 722402.323 | 10.22%
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UND | 1 | 418697.6312 | 418697.6312 | 5.925%
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UND | 1 | 1128352.2262 | 1128352.2262 | 15.97%
11 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | UND | 1 | 232267.47 | 232267.47 | 3.287%
12 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV | UND | 1 | 150169.1662 | 150169.1662 | 2.125%
13 |  | ESQUADRIAS | UND | 1 | 314041.4911 | 314041.4911 | 4.444%
14 |  | CLIMATIZAÇÃO | UND | 1 | 30986.88 | 30986.88 | 0.4385%
15 |  | COBERTURA | UND | 1 | 999902.57 | 999902.57 | 14.15%
16 |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | UND | 1 | 242280.6251 | 242280.6251 | 3.428%
17 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 25983.2977 | 25983.2977 | 0.3677%
[5 empty] | TOTAL: | 5653426.8066 | 80%
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 1413356.7017 | 20%
[5 empty] | TOTAL: | 7066783.5083 | 100% | 0

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 18:35
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 1231.35
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 11.11.2024/ORSE SEEMBRO |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 145342.965 | 2.057%
1.1 | SINAPI | 103689 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 443.63 | 2661.78 | 0.03767%
1.2 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 217.67 | 8706.8 | 0.1232%
1.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 23.23 | 1858.4 | 0.0263%
1.4 | ORSE | 9416 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1642.94 | 1642.94 | 0.02325%
1.5 | ORSE | 56 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | 15300.38 | 15300.38 | 0.2165%
1.6 | ORSE | 61 | BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | 17638.19 | 17638.19 | 0.2496%
1.7 | ORSE | 10184 | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | 18171.82 | 18171.82 | 0.2571%
1.8 | ORSE | 62 | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | 12248.78 | 12248.78 | 0.1733%
1.9 | ORSE | 7179 | TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA | M | 210 | 174.51 | 36647.1 | 0.5186%
1.10 | SINAPI | 90779 | REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO | H | 80 | 139.62 | 11169.6 | 0.1581%
1.11 | ORSE | 14349 | REVISÃO DE PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES COMUNS, INCLUINDO ÁREA URBANIZADA. | M2 | 1231.35 | 8 | 9850.8 | 0.1394%
1.12 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 500 | 4.95 | 2475 | 0.03502%
1.13 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 2.5 | 1586.75 | 3966.875 | 0.05613%
1.14 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 50 | 10.49 | 524.5 | 0.007422%
1.15 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 1000 | 2.48 | 2480 | 0.03509%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 793782.2716 | 11.23%
2.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | 21998.41 | 395971.38 | 5.603%
2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | 6775.08 | 121951.44 | 1.726%
2.3 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | 4966.46 | 89396.28 | 1.265%
2.4 | DNIT |  | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 18 | 525.28 | 9455.04 | 0.1338%
2.5 | COMPOSIÇÃO |  | VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 PESSOAS | MÊS | 18 | 9833.7851 | 177008.1316 | 2.505%
3 |  |  | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 57047.68 | 0.8073%
3.1 | SINAPI | 20193 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO | M2/MÊS | 1000 | 15.75 | 15750 | 0.2229%
3.2 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO | M2 | 1000 | 23.59 | 23590 | 0.3338%
3.3 | SINAPI | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 500 | 6.57 | 3285 | 0.04649%
3.4 | ORSE | 9731 | ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE | MÊS | 18 | 801.26 | 14422.68 | 0.2041%
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 111884.1925 | 1.583%
4.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1231.35 | 2.39 | 2942.9265 | 0.04164%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
4.2 | ORSE | 7224 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | UND | 10 | 40.43 | 404.3 | 0.005721%
4.3 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | M | 1000 | 0.79 | 790 | 0.01118%
4.4 | ORSE | 40 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA | UND | 20 | 12.1 | 242 | 0.003424%
4.5 | ORSE | 7216 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | UND | 6 | 14.14 | 84.84 | 0.001201%
4.6 | ORSE | 3262 | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/VASO | UND | 6 | 12.79 | 76.74 | 0.001086%
4.7 | ORSE | 7228 | REMOÇÃO DE BANCO | UND | 1 | 19.1 | 19.1 | 0.0002703%
4.8 | ORSE | 39 | REMOÇÃO DE VIDRO | M2 | 1.89 | 3.5 | 6.615 | 9.361e-05%
4.9 | ORSE | 31 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 16.17 | 15.83 | 255.9711 | 0.003622%
4.10 | ORSE | 12346 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | M2 | 99.402 | 17.88 | 1777.3078 | 0.02515%
4.11 | ORSE | 4942 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA | M2 | 9.03 | 20.19 | 182.3157 | 0.00258%
4.12 | ORSE | 8387 | REMOÇÃO DE BANCADA/ASSENTO DE BANCO | M2 | 33.971 | 20.96 | 712.0322 | 0.01008%
4.13 | ORSE | 7212 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ | M | 20 | 7.68 | 153.6 | 0.002174%
4.14 | ORSE | 3240 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 202.97 | 19.8 | 4018.806 | 0.05687%
4.15 | ORSE | 22 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 452.73 | 19.8 | 8964.054 | 0.1268%
4.16 | ORSE | 6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO | M3 | 242.4324 | 29.71 | 7202.6666 | 0.1019%
4.17 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORRO | M2 | 136.35 | 2.27 | 309.5145 | 0.00438%
4.18 | ORSE | 9111 | REMOÇÃO DE COBOGÓ | M2 | 10 | 13.34 | 133.4 | 0.001888%
4.19 | ORSE | 12504 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO | M2 | 10 | 13.85 | 138.5 | 0.00196%
4.20 | SINAPI | 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. | H | 40 | 33.63 | 1345.2 | 0.01904%
4.21 | COMPOSIÇÃO |  | RETIRADA DE FORMAS E ARMADURAS EXISTENTES NO RESERVATÓRIO | UND | 1 | 1277.6 | 1277.6 | 0.01808%
4.22 | ORSE | 13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M3 | 5 | 257.52 | 1287.6 | 0.01822%
ATERRO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE
4.23 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 244 | 81.18 | 19807.92 | 0.2803%
4.24 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 100 | 14.01 | 1401 | 0.01983%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.25 | ORSE | 3262 | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/VASO | UND | 2 | 12.79 | 25.58 | 0.000362%
4.26 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS | UND | 2 | 10.25 | 20.5 | 0.0002901%
4.27 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORRO | M2 | 77.36 | 2.27 | 175.6072 | 0.002485%
4.28 | ORSE | 31 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 151.2 | 15.83 | 2393.496 | 0.03387%
|  |  | BOTA-FORA |  |  |  | 0 | 0%
4.29 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 20 | 1586.75 | 31735 | 0.4491%
4.30 | ORSE | 13197 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA 5 M3 | UND | 80 | 300 | 24000 | 0.3396%
5 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  | 51888.5632 | 0.7343%
5.1 | ORSE | 7785 | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO | M2 | 10 | 65.74 | 657.4 | 0.009303%
5.2 | ORSE | 151 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09 M2 | M2 | 100 | 49.92 | 4992 | 0.07064%
5.3 | ORSE | 3311 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 742.44 | 15.43 | 11455.8492 | 0.1621%
5.4 | SINAPI | 87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. A | M2 | 742.44 | 46.85 | 34783.314 | 0.4922%
6 |  |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 103074.6025 | 1.459%
TÉRREO
6.1 | ORSE | 7702 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM OU SIMILAR INSTALADO | M2 | 434.09 | 81.09 | 35200.3581 | 0.4981%
6.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 655.71 | 23.03 | 15101.0013 | 0.2137%
6.3 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 655.71 | 14 | 9179.94 | 0.1299%
6.6 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 655.71 | 14 | 9179.94 | 0.1299%
6.7 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 16.06 | 2.2 | 35.332 | 0.0005%
6.8 | SINAPI | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) E M MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 16.06 | 21 | 337.26 | 0.004772%
SEGUNDO PAVIMENTO
6.9 | ORSE | 7702 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM OU SIMILAR INSTALADO | M2 | 419.79 | 81.09 | 34040.7711 | 0.4817%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 125322.8514 | 1.773%
7.1 | SINAPI | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 10 | 90.94 | 909.4 | 0.01287%
7.2 | ORSE | 1934 | REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 10 | 353.52 | 3535.2 | 0.05003%
7.3 | ORSE | 2228 | FITA ANTIDERRAPANTE | M | 100 | 14.12 | 1412 | 0.01998%
7.4 | ORSE | 7323 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 10 | 670.14 | 6701.4 | 0.09483%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
7.5 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1231.35 | 2.13 | 2622.7755 | 0.03711%
7.6 | ORSE | 7656 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4 E=1CM | M3 | 1.5297 | 1063.73 | 1627.1878 | 0.02303%
7.7 | ORSE | 10175 | PISO ALTA RESISTENCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M2 | 152.97 | 145.8 | 22303.026 | 0.3156%
7.8 | ORSE | 5022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 418.6 | 10 | 4186 | 0.05923%
7.9 | ORSE | 2187 | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 418.6 | 30.38 | 12717.068 | 0.18%
7.10 | ORSE | 2200 | APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE | M2 | 418.6 | 21.89 | 9163.154 | 0.1297%
7.11 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² | M2 | 299.76 | 127.71 | 38282.3496 | 0.5417%
7.12 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 50 | 61.86 | 3093 | 0.04377%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
7.13 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 441.55 | 2.13 | 940.5015 | 0.01331%
7.14 | ORSE | 5022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 441.55 | 10 | 4415.5 | 0.06248%
7.15 | ORSE | 2187 | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 441.55 | 30.38 | 13414.289 | 0.1898%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  | 722402.323 | 10.22%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0
8.1 | ORSE | 7725 | REMOÇÃO DE PINTURA | M2 | 2997.4836 | 6.98 | 20922.4355 | 0.2961%
8.2 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 2997.4836 | 20.25 | 60699.0429 | 0.8589%
8.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2997.4836 | 4.45 | 13338.802 | 0.1888%
8.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2997.4836 | 13.54 | 40585.9279 | 0.5743%
8.5 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 2704.9916 | 20.25 | 54776.0799 | 0.7751%
8.6 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2704.9916 | 4.45 | 12037.2126 | 0.1703%
8.7 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2704.9916 | 13.54 | 36625.5863 | 0.5183%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
8.8 | ORSE | 7725 | REMOÇÃO DE PINTURA | M2 | 1772.3591 | 6.98 | 12371.0665 | 0.1751%
8.9 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 1772.3591 | 20.25 | 35890.2718 | 0.5079%
8.10 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1772.3591 | 4.45 | 7886.998 | 0.1116%
8.11 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1772.3591 | 13.54 | 23997.7422 | 0.3396%
|  |  | PÁTIOS INTERNOS |  |  |  | 0 | 0%
8.12 | ORSE | 5022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 2747.16 | 10 | 27471.6 | 0.3887%
8.13 | ORSE | 13416 | REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 2747.16 | 6.98 | 19175.1768 | 0.2713%
8.14 | ORSE | 4850 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS | M2 | 2747.16 | 35.8 | 98348.328 | 1.392%
8.15 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M2 | 2747.16 | 20.25 | 55629.99 | 0.7872%
8.16 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 2747.16 | 15.87 | 43597.4292 | 0.6169%
PINTURA EPOXI
8.17 | ORSE | 13416 | REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 500 | 6.98 | 3490 | 0.04939%
8.18 | ORSE | 13544 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS | M2 | 500 | 64.12 | 32060 | 0.4537%
|  |  | FACHADAS EXTERNAS |  |  |  | 0 | 0%
8.19 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1524.11 | 2.13 | 3246.3543 | 0.04594%
8.20 | ORSE | 13416 | REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 1524.11 | 6.98 | 10638.2878 | 0.1505%
8.21 | ORSE | 4850 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS | M2 | 1524.11 | 35.8 | 54563.138 | 0.7721%
8.22 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M2 | 1524.11 | 20.25 | 30863.2275 | 0.4367%
8.23 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 1524.11 | 15.87 | 24187.6257 | 0.3423%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 418697.6312 | 5.925%
|  |  | REGISTROS, VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0%
9.1 | ORSE | 1468 | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=(1 1/2") - REF.1509 DECA OU SIMILAR | UND | 13 | 184.83 | 2402.79 | 0.034%
9.2 | SINAPI | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 40.81 | 204.05 | 0.002887%
9.3 | ORSE | 89987 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 96.74 | 193.48 | 0.002738%
9.4 | SINAPI | 94792 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 117.82 | 706.92 | 0.01%
9.5 | SINAPI | 94794 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 171.18 | 171.18 | 0.002422%
9.6 | SINAPI | 94498 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 149.95 | 149.95 | 0.002122%
9.7 | SINAPI | 94499 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 297.04 | 594.08 | 0.008407%
9.8 | SINAPI | 94500 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 360.66 | 721.32 | 0.01021%
9.9 | ORSE | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 92.13 | 92.13 | 0.001304%
9.10 | SINAPI | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 170.99 | 170.99 | 0.00242%
9.11 | ORSE | 1483 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 | 163.2 | 652.8 | 0.009238%
9.12 | SINAPI | 94797 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 77.94 | 77.94 | 0.001103%
9.13 | ORSE | 8614 | BOIA AUTOMÁTICA PARA CAIXA D'ÁGUA | UND | 4 | 83.18 | 332.72 | 0.004708%
|  |  | ÁGUAS PLUVIAS |  |  |  | 0 | 0%
9.14 | ORSE | 4883 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA | UND | 18 | 641.12 | 11540.16 | 0.1633%
9.17 | ORSE | 1028 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 13.54 | 3385 | 0.0479%
9.18 | ORSE | 1530 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 21.96 | 527.04 | 0.007458%
9.19 | SINAPI | 89451 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 40.78 | 489.36 | 0.006925%
9.20 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 186 | 44.5 | 8277 | 0.1171%
9.21 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 42 | 54.63 | 2294.46 | 0.03247%
9.22 | ORSE | 8473 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 156 | 94.69 | 14771.64 | 0.209%
9.23 | SINAPI | 94869 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 250MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 147.44 | 1769.28 | 0.02504%
9.24 | ORSE | 4283 | RALO HEMISFÉRICO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO D=100mm | UND | 2 | 44.34 | 88.68 | 0.001255%
9.25 | ORSE | 9752 | RALO HEMISFÉRICO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO D=75mm | UND | 1 | 38.29 | 38.29 | 0.0005418%
9.26 | ORSE | 4283 | RALO HEMISFÉRICO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO D=100mm | UND | 12 | 44.34 | 532.08 | 0.007529%
|  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
9.27 | ORSE | 4883 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA | UND | 35 | 641.12 | 22439.2 | 0.3175%
9.28 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 88 | 21.38 | 1881.44 | 0.02662%
9.29 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 208 | 26.22 | 5453.76 | 0.07717%
9.30 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 260 | 32.43 | 8431.8 | 0.1193%
9.31 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 211 | 36.54 | 7709.94 | 0.1091%
9.32 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 48.77 | 4877 | 0.06901%
9.33 | SINAPI | 90702 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 43 | 90.11 | 3874.73 | 0.05483%
9.34 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14 | 16.89 | 236.46 | 0.003346%
9.35 | ORSE | 1697 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 32 | 41.12 | 1315.84 | 0.01862%
9.36 | ORSE | 1699 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 70.61 | 635.49 | 0.008993%
|  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
9.37 | ORSE | 1028 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 220 | 13.54 | 2978.8 | 0.04215%
9.38 | ORSE | 1029 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 185 | 18.08 | 3344.8 | 0.04733%
9.39 | ORSE | 89508 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 | 15.4 | 415.8 | 0.005884%
9.40 | ORSE | 1031 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 77 | 43.56 | 3354.12 | 0.04746%
9.41 | ORSE | 1032 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 52 | 54.59 | 2838.68 | 0.04017%
9.42 | ORSE | 1033 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17 | 77.86 | 1323.62 | 0.01873%
|  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0%
9.43 | ORSE | 1029 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 44 | 18.08 | 795.52 | 0.01126%
9.44 | ORSE | 89508 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 15.4 | 369.6 | 0.00523%
9.45 | ORSE | 1031 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 43.56 | 304.92 | 0.004315%
9.46 | ORSE | 1032 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11 | 54.59 | 600.49 | 0.008497%
9.47 | ORSE | 1033 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 77.86 | 1401.48 | 0.01983%
9.48 | ORSE | 1034 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 82.93 | 2322.04 | 0.03286%
|  |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
9.49 | ORSE | 3692 | TORNEIRA DECAMATIC OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 404.24 | 2829.68 | 0.04004%
9.50 | ORSE | 11232 | TORNEIRA BICA BAIXA DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA 21.067 OU SIMILAR | UND | 1 | 155.89 | 155.89 | 0.002206%
9.51 | ORSE | 10365 | VALVULA DE DESCARGA SILENT FLUX, REF. 3500, DA FABRIMAR OU SIMILAR | UND | 7 | 461.41 | 3229.87 | 0.0457%
9.52 | ORSE | 12101 | VASO SANITÁRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE CAIXA ÓU VÁLVULA DE DESCARGA | UND | 3 | 1858.86 | 5576.58 | 0.07891%
9.53 | ORSE | 7345 | BACIA SANITÁRIA LINHA MONTE CARLO INCLUSIVE ASSENTO EM POLIPROPILENO TUPAN OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 1392.21 | 8353.26 | 0.1182%
9.54 | ORSE | 13110 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 4 | 111.78 | 447.12 | 0.006327%
9.55 | ORSE | 13112 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 1 | 221.78 | 221.78 | 0.003138%
9.56 | ORSE | 13113 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 2 | 221.78 | 443.56 | 0.006277%
9.57 | ORSE | 9718 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 4.32 | 571.55 | 2469.096 | 0.03494%
9.58 | ORSE | 9703 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE | UND | 1 | 734.11 | 734.11 | 0.01039%
9.59 | ORSE | 7350 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 2 | 666.78 | 1333.56 | 0.01887%
9.60 | ORSE | 7350 | LAVATÓRIO DE CANTO BRANCO CELITE SEM COLUNA COM SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS | UND | 7 | 666.78 | 4667.46 | 0.06605%
9.61 | SINAPI | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UND | 0.7875 | 13.05 | 10.2769 | 0.0001454%
9.62 | ORSE | 11743 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 46.721 | 898.64 | 41985.3594 | 0.5941%
9.63 | ORSE | 4375 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU SIMILAR CAPCIDADE 5 L | UND | 9 | 99.9 | 899.1 | 0.01272%
9.64 | ORSE | 9721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM | UND | 0.7875 | 668.67 | 526.5776 | 0.007451%
9.65 | ORSE | 3461 | MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR) COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR | UND | 2 | 1101.43 | 2202.86 | 0.03117%
9.66 | ORSE | 2055 | TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC | UND | 7 | 713.08 | 4991.56 | 0.07063%
9.67 | ORSE | 2104 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX 1,40X0,60 COM 1 CUBA , SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA CROMADOS INCLUSIVE RODOPIA 7CM CONCRETADA E ASSENTADA | UND | 2 | 1056.12 | 2112.24 | 0.02989%
9.68 | ORSE | 3424 | CHUVEIRO EM AÇO ANTIVANDALISMO DECA C PRO 1964 OU SIMILAR - REV 02_10/2021 | UND | 4 | 314.9 | 1259.6 | 0.01782%
9.1 |  |  | BANCADAS |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
9.1.2 | ORSE | 9758 | BANCADA EM AÇO INOX 304 2,45X0,60M C/ 1 CUBA, 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCETO TORNEIRA | UND | 1 | 3894.61 | 3894.61 | 0.05511%
9.1.3 | ORSE | 9758 | BANCADA EM AÇO INOX 304 3,10X0,60M C/ 1 CUBA, 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCETO TORNEIRA | UND | 6 | 3894.61 | 23367.66 | 0.3307%
9.1.4 | ORSE | 9758 | BANCADA EM AÇO INOX 304 3,75X0,60M C/ 1 CUBA, 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCETO TORNEIRA | UND | 1 | 3894.61 | 3894.61 | 0.05511%
9.1.5 | ORSE | 9757 | BANCADA EM AÇO INOX 304 2,80X0,60M C/ 2 CUBAS, 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCETO TORNEIRA | UND | 1 | 3836.16 | 3836.16 | 0.05428%
9.1.6 | ORSE | 4392 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COM O COTOVELO MOD 455 OU SIMILAR | UND | 17 | 790.24 | 13434.08 | 0.1901%
|  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 137547.41 | 0 | 0%
9.1.7 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UND | 16 | 245.19 | 3923.04 | 0.05551%
9.1.8 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UND | 15 | 237.97 | 3569.55 | 0.05051%
9.1.9 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UND | 10 | 776.44 | 7764.4 | 0.1099%
9.1.10 | ORSE | 1505 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 10 | 198.89 | 1988.9 | 0.02814%
9.1.11 | SETOP | ED-50194 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | UND | 51 | 35.54 | 1812.54 | 0.02565%
9.1.12 | ORSE | 11824 | SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UND | 15 | 226.18 | 3392.7 | 0.04801%
9.1.13 | ORSE | 7861 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE O VIDRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 150.88 | 2263.2 | 0.03203%
9.1.14 | ORSE | 11820 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR | UND | 1 | 6555.51 | 6555.51 | 0.09277%
9.1.15 | ORSE | 13612 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 300 | 17.28 | 5184 | 0.07336%
9.1.16 | SINAPI | 92336 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | M | 140 | 122.92 | 17208.8 | 0.2435%
9.1.17 | ORSE | 12018 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UND | 15 | 262.82 | 3942.3 | 0.05579%
9.1.18 | ORSE | 12017 | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR | UND | 15 | 262.82 | 3942.3 | 0.05579%
9.1.19 | ORSE | 9056 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD. LAU 11X2 C/ DUAS LÂMPADAS DE 11W UNITRON OU SIMILAR | UND | 55 | 584.61 | 32153.55 | 0.455%
9.1.20 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 1791.12 | 21493.44 | 0.3041%
9.1.21 | SINAPI | 94474 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 28 | 145.98 | 4087.44 | 0.05784%
9.1.22 | SINAPI | 97533 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 667.07 | 4002.42 | 0.05664%
9.1.23 | ORSE | 9223 | CHAVE DE FLUXO (2 1/2") | UND | 1 | 348.98 | 348.98 | 0.004938%
9.1.24 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 570.66 | 570.66 | 0.008075%
9.1.25 | SINAPI | 92890 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 7 | 231.64 | 1621.48 | 0.02295%
9.1.26 | SINAPI | 94499 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 297.04 | 297.04 | 0.004203%
9.1.27 | SINAPI | 103019 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 289 | 1734 | 0.02454%
9.1.28 | ORSE | 973 | FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1300 | 1.55 | 2015 | 0.02851%
9.1.29 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN 75 MM | UND | 1 | 3409.07 | 3409.07 | 0.04824%
9.1.30 | ORSE | 12137 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 29 | 32.41 | 939.89 | 0.0133%
9.1.31 | ORSE | 12895 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | UND | 15 | 13.94 | 209.1 | 0.002959%
9.1.32 | SINAPI | 95777 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 34 | 28.95 | 984.3 | 0.01393%
9.1.33 | ORSE | 10327 | ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO | UND | 150 | 6.28 | 942 | 0.01333%
9.1.34 | ORSE | 7746 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 59 | 20.2 | 1191.8 | 0.01686%
9.2 |  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
9.2.1 | ORSE | 1529 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 17.38 | 69.52 | 0.0009838%
9.2.2 | ORSE | 1531 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 24.07 | 336.98 | 0.004769%
9.2.3 | ORSE | 1532 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 35.35 | 989.8 | 0.01401%
9.2.4 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM | M | 1 | 15.23 | 15.23 | 0.0002155%
9.2.5 | ORSE | 1697 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 41.12 | 41.12 | 0.0005819%
9.2.6 | ORSE | 1699 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 70.61 | 70.61 | 0.0009992%
9.2.7 | SINAPI | 89402 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM | M | 10 | 12.51 | 125.1 | 0.00177%
9.2.8 | ORSE | 1029 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 83 | 18.08 | 1500.64 | 0.02124%
9.2.9 | ORSE | 1031 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 43.56 | 348.48 | 0.004931%
9.2.10 | ORSE | 1032 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 54.59 | 764.26 | 0.01081%
9.2.11 | ORSE | 3692 | TORNEIRA DECAMATIC OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 404.24 | 808.48 | 0.01144%
9.2.12 | ORSE | 9703 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE | UND | 2 | 734.11 | 1468.22 | 0.02078%
9.2.13 | ORSE | 8235 | VÁLVULA DE DESCARGA ECODUO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 351 | 702 | 0.009934%
9.2.14 | ORSE | 12101 | BACIA SANITARIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, INCL. ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UND | 2 | 1858.86 | 3717.72 | 0.05261%
9.2.15 | ORSE | 13113 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 4 | 221.78 | 887.12 | 0.01255%
9.2.16 | ORSE | 3588 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/203, D=25CM, H=46 CM, CAPACIDADE=21,20 L, OU SIMILAR | UND | 2 | 189.2 | 378.4 | 0.005355%
9.2.17 | ORSE | 9721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM | UND | 0.175 | 668.67 | 117.0173 | 0.001656%
9.2.18 | ORSE | 9718 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 1.08 | 571.55 | 617.274 | 0.008735%
9.2.19 | ORSE | 7350 | LAVATÓRIO DE CANTO BRANCO CELITE SEM COLUNA COM SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS | UND | 2 | 666.78 | 1333.56 | 0.01887%
9.2.20 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS JSN REF J7 OU SIMILAR | UND | 2 | 59.07 | 118.14 | 0.001672%
9.2.21 | ORSE | 7611 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | UND | 2 | 82.95 | 165.9 | 0.002348%
9.2.22 | ORSE | 12208 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UND | 2 | 128.01 | 256.02 | 0.003623%
9.3 |  |  | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 0%
9.3.1 | ORSE | 1201 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA | UND | 30 | 78.97 | 2369.1 | 0.03352%
9.3.2 | ORSE | 1682 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | UND | 30 | 132.8 | 3984 | 0.05638%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1128352.2262 | 15.97%
10.1 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 | 0%
10.1.1 | ORSE | 7327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, SEM REATOR E LAMPADA | UND | 233 | 194.37 | 45288.21 | 0.6409%
10.1.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 85.06 | 340.24 | 0.004815%
10.1.3 | ORSE | 623 | LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO TECNOLUX TB30/1 OU SIMILAR | UND | 27 | 150.35 | 4059.45 | 0.05744%
10.1.4 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 466 | 30.01 | 13984.66 | 0.1979%
|  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.5 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR 1 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 70 | 43.5957 | 3051.7004 | 0.04318%
10.1.6 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 26 | 48.6357 | 1264.5287 | 0.01789%
10.1.7 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 296 | 50.0357 | 14810.5731 | 0.2096%
10.1.8 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA | UND | 1 | 103.64 | 103.64 | 0.001467%
10.1.9 | ORSE | 3837 | CONECTOR DE BORNE DE 3 PÓLOS EM PORCELANA | UND | 2 | 21.57 | 43.14 | 0.0006105%
|  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.10 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 3/4" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1210 | 30.3432 | 36715.2478 | 0.5195%
10.1.11 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 1" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17 | 36.0273 | 612.4638 | 0.008667%
10.1.12 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 18.71 | 1309.7 | 0.01853%
10.1.13 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 17.66 | 52.98 | 0.0007497%
10.1.14 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 170 | 43.46 | 7388.2 | 0.1045%
10.1.15 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 89 | 65.26 | 5808.14 | 0.08219%
10.1.16 | ORSE | 763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100X3000MM INCLUSIVE CONEXÕES | M | 108 | 59.52 | 6428.16 | 0.09096%
10.1.17 | ORSE | 764 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 300X100X3000MM INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 85.36 | 1280.4 | 0.01812%
10.1.18 | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 123 | 23.2 | 2853.6 | 0.04038%
10.1.19 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 246 | 20.9 | 5141.4 | 0.07275%
10.1.20 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE | M | 246 | 11.19 | 2752.74 | 0.03895%
10.1.21 | ORSE | 743 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X4" QUADRADA | UND | 40 | 14.96 | 598.4 | 0.008468%
10.1.22 | ORSE | 9139 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20CM | UND | 11 | 44.49 | 489.39 | 0.006925%
10.1.23 | ORSE | 2797 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND | 20 | 441.29 | 8825.8 | 0.1249%
10.1.24 | SBC | 63633 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO GALVANIZADO PESADO 600MM INCLUSIVE CONEXÕES | UND | 15 | 270.47 | 4057.05 | 0.05741%
10.1.25 | SBC | 63654 | CURVA PARA LEITO TIPO PESADO HORIZONTAL 600 MM | UND | 2 | 417.16 | 834.32 | 0.01181%
10.1.26 | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 45 | 23.2 | 1044 | 0.01477%
|  |  | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.27 | ORSE | 9205 | CABO SINGELO 1KV N=10MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 880 | 16.54 | 14555.2 | 0.206%
10.1.28 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 144 | 10.34 | 1488.96 | 0.02107%
10.1.29 | ORSE | 8070 | CABO SINGELO 1KV N=25MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 760 | 33.72 | 25627.2 | 0.3626%
10.1.30 | ORSE | 7916 | CABO SINGELO 1KV N=35MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 300 | 46.82 | 14046 | 0.1988%
10.1.31 | ORSE | 8071 | CABO SINGELO 1KV N=70MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 500 | 90.62 | 45310 | 0.6412%
10.1.32 | ORSE | 7918 | CABO SINGELO 1KV N=95MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 660 | 102.03 | 67339.8 | 0.9529%
10.1.33 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 220 | 17.1 | 3762 | 0.05323%
10.1.34 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 165 | 24.73 | 4080.45 | 0.05774%
10.1.35 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 75 | 27.97 | 2097.75 | 0.02968%
10.1.36 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 125 | 38.59 | 4823.75 | 0.06826%
10.1.37 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 165 | 55.92 | 9226.8 | 0.1306%
10.1.38 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 7000 | 4.46 | 31220 | 0.4418%
10.1.39 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 2000 | 6.88 | 13760 | 0.1947%
10.1.40 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 100 | 9.59 | 959 | 0.01357%
10.1.41 | ORSE | 4180 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M | 1200 | 12.7 | 15240 | 0.2157%
|  |  | TERMINAIS DE COMPRESSÃO |  |  |  | 0 | 0%
10.1.42 | ORSE | 7925 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 6 MM2 | UND | 10 | 2.44 | 24.4 | 0.0003453%
10.1.43 | ORSE | 7926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 10 MM2 | UND | 80 | 2.56 | 204.8 | 0.002898%
10.1.44 | ORSE | 7927 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 16 MM2 | UND | 20 | 2.87 | 57.4 | 0.0008123%
10.1.45 | ORSE | 7922 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 25 MM2 | UND | 40 | 3.81 | 152.4 | 0.002157%
10.1.46 | ORSE | 7928 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 | UND | 5 | 4.33 | 21.65 | 0.0003064%
10.1.47 | ORSE | 7923 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 | UND | 5 | 6.31 | 31.55 | 0.0004465%
10.1.48 | ORSE | 7929 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 70 MM2 | UND | 8 | 7.84 | 62.72 | 0.0008875%
10.1.49 | ORSE | 7924 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95 MM2 | UND | 16 | 9.29 | 148.64 | 0.002103%
|  |  | QUADRO ELÉTRICOS |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | QD-4 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.50 | ORSE | 9005 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 2 | 454.24 | 908.48 | 0.01286%
10.1.51 | ORSE | 9687 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 2 | 475.23 | 950.46 | 0.01345%
10.1.52 | ORSE | 9067 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 574.23 | 574.23 | 0.008126%
10.1.53 | ORSE | 9725 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.03542%
|  |  | QD-BIOTÉRIO |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.54 | ORSE | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 12.12 | 12.12 | 0.0001715%
10.1.55 | ORSE | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 13.45 | 40.35 | 0.000571%
10.1.56 | ORSE | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 61.91 | 123.82 | 0.001752%
10.1.57 | ORSE | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 13.45 | 26.9 | 0.0003807%
10.1.58 | ORSE | 9690 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 736.23 | 736.23 | 0.01042%
10.1.59 | SINAPI | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UND | 1 | 71.24 | 71.24 | 0.001008%
10.1.60 | ORSE | 9685 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 1208.45 | 1208.45 | 0.0171%
10.1.61 | ORSE | 9725 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.03542%
|  |  | QD-BIOTÉRIO (EXAUSTÃO) |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.62 | ORSE | 9690 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 736.23 | 736.23 | 0.01042%
10.1.63 | SINAPI | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UND | 1 | 71.24 | 71.24 | 0.001008%
10.1.64 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 87.42 | 87.42 | 0.001237%
10.1.65 | ORSE | 9725 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.03542%
|  |  | QD-BIOTÉRIO (CENTRAL AG COBERTURA) |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.66 | ORSE | 9685 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 1208.45 | 1208.45 | 0.0171%
10.1.67 | ORSE | 9067 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 574.23 | 574.23 | 0.008126%
10.1.68 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 66.45 | 66.45 | 0.0009403%
10.1.69 | ORSE | 9725 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.03542%
|  |  | QD- BOMBA ÁGUA POTÁVEL 1 |  |  |  | 0 | 0%
10.1.70 | ORSE | 7826 | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA | UND | 1 | 3267.3 | 3267.3 | 0.04623%
|  |  | QD- BOMBA ÁGUA POTÁVEL 2 |  |  |  | 0 | 0%
10.1.71 | ORSE | 7826 | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA | UND | 1 | 3267.3 | 3267.3 | 0.04623%
|  |  | QD-RANÁRIO |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.72 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 97.53 | 97.53 | 0.00138%
10.1.73 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 55.95 | 167.85 | 0.002375%
10.1.74 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 12.12 | 36.36 | 0.0005145%
10.1.75 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-ILUMINAÇÃO EXTERNA 1 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.76 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 97.53 | 97.53 | 0.00138%
10.1.77 | SINAPI | 1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UND | 1 | 331.54 | 331.54 | 0.004692%
10.1.78 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 55.95 | 335.7 | 0.00475%
10.1.79 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-ILUMINAÇÃO EXTERNA 2 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.80 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 87.42 | 87.42 | 0.001237%
10.1.81 | SINAPI | 1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UND | 1 | 331.54 | 331.54 | 0.004692%
10.1.82 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 55.95 | 223.8 | 0.003167%
10.1.83 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QAC-3 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.84 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 55.95 | 559.5 | 0.007917%
10.1.85 | ORSE | 9687 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 475.23 | 475.23 | 0.006725%
10.1.86 | ORSE | 13150 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V | UND | 4 | 69.87 | 279.48 | 0.003955%
10.1.87 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QAC-4 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.88 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 55.95 | 559.5 | 0.007917%
10.1.89 | ORSE | 9687 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 475.23 | 475.23 | 0.006725%
10.1.90 | ORSE | 13150 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V | UND | 4 | 69.87 | 279.48 | 0.003955%
10.1.91 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-LAB 7 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.92 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 4 | 12.12 | 48.48 | 0.000686%
10.1.93 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 1 | 55.95 | 55.95 | 0.0007917%
10.1.94 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UND | 1 | 87.42 | 87.42 | 0.001237%
10.1.95 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.1.96 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.1.97 | COMPESA | 71.05.08U | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR | UND | 1 | 208.83 | 208.83 | 0.002955%
10.1.98 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-LAB 8 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.99 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 4 | 12.12 | 48.48 | 0.000686%
10.1.100 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 1 | 55.95 | 55.95 | 0.0007917%
10.1.101 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UND | 1 | 87.42 | 87.42 | 0.001237%
10.1.102 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.1.103 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.1.104 | COMPESA | 71.05.08U | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR | UND | 1 | 208.83 | 208.83 | 0.002955%
10.1.105 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-LAB 18 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.106 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 4 | 12.12 | 48.48 | 0.000686%
10.1.107 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 1 | 55.95 | 55.95 | 0.0007917%
10.1.108 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UND | 1 | 87.42 | 87.42 | 0.001237%
10.1.109 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.1.110 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.1.111 | ORSE | 3620 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR | UND | 1 | 161.31 | 161.31 | 0.002283%
10.1.112 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD1-TER |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1.113 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 27 | 12.12 | 327.24 | 0.004631%
10.1.114 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 4 | 13.45 | 53.8 | 0.0007613%
10.1.115 | ORSE | 9005 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 454.23 | 454.23 | 0.006428%
10.1.116 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.1.117 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.1.118 | ORSE | 9725 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.03542%
|  |  | QD3-TER | UND | 0 |  | 0 | 0%
10.1.119 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 6 | 12.12 | 72.72 | 0.001029%
10.1.120 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 5 | 13.45 | 67.25 | 0.0009516%
10.1.121 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | UND | 2 | 25.21 | 50.42 | 0.0007135%
10.1.122 | ORSE | 9005 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 454.23 | 454.23 | 0.006428%
10.1.123 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.1.124 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.1.125 | ORSE | 9725 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.03542%
|  |  | QAC1-TER | UND | 0 |  | 0 | 0%
10.1.126 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 8 | 55.95 | 447.6 | 0.006334%
10.1.127 | ORSE | 9688 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 566.23 | 566.23 | 0.008013%
10.1.128 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.1.129 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.1.130 | ORSE | 9725 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.03542%
10.2 |  |  | POSTES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 | 0%
10.2.1 | ORSE | 7269 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR | UND | 36 | 1650.49 | 59417.64 | 0.8408%
10.2.2 | ORSE | 13425 | SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTALA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. | UND | 36 | 215.17 | 7746.12 | 0.1096%
10.2.3 | SINAPI | 101659 | LUMINARIA PÚBLICA LED 115WATTS | UND | 36 | 578.61 | 20829.96 | 0.2948%
10.2.4 | ORSE | 10728 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, BOCAL 1 (DN 32MM), REF: TEL-541 (SPDA) | UND | 36 | 81.06 | 2918.16 | 0.04129%
10.2.5 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 36 | 95.83 | 3449.88 | 0.04882%
10.2.6 | ORSE | 4179 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 200 | 8.1 | 1620 | 0.02292%
10.3 |  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.1 | ORSE | 7327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, SEM REATOR E LAMPADA | UND | 160 | 194.37 | 31099.2 | 0.4401%
10.3.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 85.06 | 85.06 | 0.001204%
10.3.3 | ORSE | 623 | LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO TECNOLUX TB30/1 OU SIMILAR | UND | 1 | 150.35 | 150.35 | 0.002128%
10.3.4 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 320 | 30.01 | 9603.2 | 0.1359%
|  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.5 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 36 | 43.5957 | 1569.4459 | 0.02221%
10.3.6 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 18 | 48.6357 | 875.443 | 0.01239%
10.3.7 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 227 | 50.0357 | 11358.1084 | 0.1607%
10.3.8 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA | UND | 1 | 103.64 | 103.64 | 0.001467%
|  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.9 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 3/4" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 792 | 30.3432 | 24031.7986 | 0.3401%
10.3.10 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 1" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 38 | 36.0273 | 1369.0366 | 0.01937%
10.3.11 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 17.66 | 1766 | 0.02499%
10.3.12 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7 | 25.77 | 180.39 | 0.002553%
10.3.13 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 43.46 | 651.9 | 0.009225%
10.3.14 | SINAPI | 104402 | CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 21 | 25.65 | 538.65 | 0.007622%
10.3.15 | SINAPI | 104403 | CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 21 | 31.84 | 668.64 | 0.009462%
10.3.16 | ORSE | 763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100X3000MM INCLUSIVE CONEXÕES | M | 152 | 59.52 | 9047.04 | 0.128%
10.3.17 | ORSE | 764 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 300X100X3000MM INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11 | 85.36 | 938.96 | 0.01329%
10.3.18 | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 163 | 23.2 | 3781.6
10.3.19 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 70 | 20.9 | 1463 | 0.0207%
10.3.20 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE | M | 70 | 11.19 | 783.3
10.3.21 | ORSE | 743 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X4" QUADRADA | UND | 1 | 14.96 | 14.96 | 0.0002117%
10.3.22 | ORSE | 9139 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20CM | UND | 14 | 44.49 | 622.86 | 0.008814%
|  |  | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.23 | ORSE | 9205 | CABO SINGELO 1KV N=10MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 480 | 16.54 | 7939.2 | 0.1123%
10.3.24 | ORSE | 7916 | CABO SINGELO 1KV N=35MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 860 | 46.82 | 40265.2 | 0.5698%
10.3.25 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 120 | 17.1 | 2052 | 0.02904%
10.3.26 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 215 | 27.97 | 6013.55 | 0.0851%
10.3.27 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 7000 | 4.46 | 31220 | 0.4418%
10.3.28 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 2000 | 6.88 | 13760 | 0.1947%
10.3.29 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 110 | 9.59 | 1054.9 | 0.01493%
10.3.30 | ORSE | 4180 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M | 1200 | 12.7 | 15240 | 0.2157%
10.3.31 | ORSE | 7926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 10 MM2 | UND | 20 | 2.56 | 51.2 | 0.0007245%
10.3.32 | ORSE | 7922 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 25 MM2 | UND | 6 | 3.81 | 22.86 | 0.0003235%
10.3.33 | ORSE | 7928 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 | UND | 24 | 4.33 | 103.92 | 0.001471%
|  |  | QUADRO ELÉTRICOS |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | QD-LAB 14 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.34 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 4 | 12.12 | 48.48 | 0.000686%
10.3.35 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 1 | 13.45 | 13.45 | 0.0001903%
10.3.36 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 2 | 55.95 | 111.9 | 0.001583%
10.3.37 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UND | 1 | 87.42 | 87.42 | 0.001237%
10.3.38 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 3 | 79.6 | 238.8 | 0.003379%
10.3.39 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 1 | 87.3 | 87.3 | 0.001235%
10.3.40 | AGETOP | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID 4P 40A 30mA QUATRO PÓLOS | UND | 1 | 182.29 | 182.29 | 0.00258%
10.3.41 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-LAB 15 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.42 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 5 | 12.12 | 60.6 | 0.0008575%
10.3.43 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 1 | 13.45 | 13.45 | 0.0001903%
10.3.44 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UND | 1 | 13.45 | 13.45 | 0.0001903%
10.3.45 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 3 | 55.95 | 167.85 | 0.002375%
10.3.46 | SINAPI | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UND | 1 | 71.24 | 71.24 | 0.001008%
10.3.47 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.3.48 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.3.49 | AGETOP | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID 4P 40A 30mA QUATRO PÓLOS | UND | 1 | 182.29 | 182.29 | 0.00258%
10.3.50 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-LAB 16 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.51 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 6 | 12.12 | 72.72 | 0.001029%
10.3.52 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 1 | 13.45 | 13.45 | 0.0001903%
10.3.53 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UND | 1 | 13.45 | 13.45 | 0.0001903%
10.3.54 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 2 | 55.95 | 111.9 | 0.001583%
10.3.55 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UND | 1 | 87.42 | 87.42 | 0.001237%
10.3.56 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.3.57 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.3.58 | AGETOP | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID 4P 40A 30mA QUATRO PÓLOS | UND | 1 | 182.29 | 182.29 | 0.00258%
10.3.59 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR INCLUSIVE BARRAMENTO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD-LAB 17 |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.60 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 5 | 12.12 | 60.6 | 0.0008575%
10.3.61 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 1 | 13.45 | 13.45 | 0.0001903%
10.3.62 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UND | 1 | 13.45 | 13.45 | 0.0001903%
10.3.63 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 2 | 55.95 | 111.9 | 0.001583%
10.3.64 | SINAPI | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UND | 1 | 71.24 | 71.24 | 0.001008%
10.3.65 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.3.66 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.3.67 | AGETOP | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID 4P 40A 30mA QUATRO PÓLOS | UND | 1 | 182.29 | 182.29 | 0.00258%
10.3.68 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR INCLUSIVE BARRAMENTO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QD1-1P |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.69 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 20 | 12.12 | 242.4 | 0.00343%
10.3.70 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 5 | 13.45 | 67.25 | 0.0009516%
10.3.71 | ORSE | 9034 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A 10KA CURVA C CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 546.23 | 546.23 | 0.00773%
10.3.72 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.3.73 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.3.74 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR INCLUSIVE BARRAMENTO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
10.3.75 | AGETOP | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID 4P 40A 30mA QUATRO PÓLOS | UND | 1 | 182.29 | 182.29 | 0.00258%
|  |  | QD3-1P |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.76 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 12 | 12.12 | 145.44 | 0.002058%
10.3.77 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 4 | 13.45 | 53.8 | 0.0007613%
10.3.78 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | UND | 2 | 25.21 | 50.42 | 0.0007135%
10.3.79 | ORSE | 9034 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A 10KA CURVA C CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 546.23 | 546.23 | 0.00773%
10.3.80 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.3.81 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.3.82 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR INCLUSIVE BARRAMENTO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
|  |  | QAC1-1P |  | 0 |  | 0 | 0%
10.3.83 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 2 | 12.12 | 24.24 | 0.000343%
10.3.84 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UND | 31 | 55.95 | 1734.45 | 0.02454%
10.3.85 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | UND | 2 | 97.53 | 195.06 | 0.00276%
10.3.86 | ORSE | 9034 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A 10KA CURVA C CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 546.23 | 546.23 | 0.00773%
10.3.87 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.3.88 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.3.89 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR INCLUSIVE BARRAMENTO | UND | 1 | 532.45 | 532.45 | 0.007535%
10.4 |  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.4.1 | ORSE | 7327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, SEM REATOR E LAMPADA | UND | 73 | 194.37 | 14189.01 | 0.2008%
10.4.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 85.06 | 170.12 | 0.002407%
|  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.4.3 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR 1 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 38 | 43.5957 | 1656.6374 | 0.02344%
10.4.4 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 48.6357 | 291.8143 | 0.004129%
10.4.5 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 94 | 50.0357 | 4703.3577 | 0.06656%
10.4.6 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA | UND | 2 | 103.64 | 207.28 | 0.002933%
|  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.4.7 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 3/4" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 269 | 30.3432 | 8162.3154 | 0.1155%
10.4.8 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 1" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 118 | 36.0273 | 4251.219 | 0.06016%
10.4.9 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 59 | 17.66 | 1041.94 | 0.01474%
10.4.10 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11 | 43.46 | 478.06 | 0.006765%
10.4.11 | SINAPI | 104402 | CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 28 | 25.65 | 718.2 | 0.01016%
10.4.12 | SINAPI | 104403 | CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 25 | 31.84 | 796 | 0.01126%
10.4.13 | ORSE | 763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100X3000MM INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 59.52 | 3571.2 | 0.05054%
10.4.14 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 91 | 15.04 | 1368.64 | 0.01937%
10.4.15 | ORSE | 743 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X4" QUADRADA | UND | 2 | 14.96 | 29.92 | 0.0004234%
10.4.16 | ORSE | 9139 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20CM | UND | 5 | 44.49 | 222.45 | 0.003148%
|  |  | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  | 0 |  | 0 | 0%
10.4.17 | ORSE | 9204 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 360 | 22.78 | 8200.8 | 0.116%
10.4.18 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 90 | 25.87 | 2328.3 | 0.03295%
10.4.19 | ORSE | 4180 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M | 1200 | 12.7 | 15240 | 0.2157%
|  |  | QUADRO ELÉTRICOS |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | QD1-2P |  | 0 |  | 0 | 0%
10.4.20 | ORSE | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18 | 12.12 | 218.16 | 0.003087%
10.4.21 | SINAPI | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UND | 1 | 71.24 | 71.24 | 0.001008%
10.4.22 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.4.23 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.4.24 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.55 | 532.55 | 0.007536%
10.5 |  |  | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0%
10.5.1 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 57 | 50.0357 | 2852.036 | 0.04036%
|  |  | TUBULAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0%
10.5.2 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 3/4" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17 | 30.16 | 512.72 | 0.007255%
10.5.3 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO 1" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 68 | 34.7 | 2359.6 | 0.03339%
10.5.4 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 17.66 | 635.76 | 0.008996%
10.5.5 | ORSE | 9139 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20CM | UND | 19 | 44.49 | 845.31 | 0.01196%
|  |  | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  | 0 |  | 0 | 0%
10.5.6 | ORSE | 8117 | CABO SINGELO 1KV N=150MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 740 | 157.58 | 116609.2 | 1.65%
10.5.7 | ORSE | 7918 | CABO SINGELO 1KV N=95MM2 ISOLAÇÃO EPR (EPROTENAX), INCLUSIVE TERMINAIS | M | 260 | 102.03 | 26527.8 | 0.3754%
10.5.8 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 700 | 6.88 | 4816 | 0.06815%
10.5.9 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 130 | 27.97 | 3636.1 | 0.05145%
10.5.10 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 80 | 55.92 | 4473.6 | 0.0633%
10.5.11 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 185 | 77.35 | 14309.75 | 0.2025%
10.5.12 | ORSE | 7917 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 520 | 63.25 | 32890 | 0.4654%
10.5.13 | ORSE | 4180 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M | 1200 | 12.7 | 15240 | 0.2157%
|  |  | QUADROS ELÉTRICOS |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | QAC1-COB |  | 0 |  | 0 | 0%
10.5.14 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 29 | 55.95 | 1622.55 | 0.02296%
10.5.15 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 5 | 58.62 | 293.1 | 0.004148%
10.5.16 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | UND | 1 | 54.52 | 54.52 | 0.0007715%
10.5.17 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UND | 7 | 74.55 | 521.85 | 0.007385%
10.5.18 | ORSE | 9685 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 1208.45 | 1208.45 | 0.0171%
10.5.19 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.5.20 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.5.21 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.55 | 532.55 | 0.007536%
|  |  | QAC2-COB | UND | 0 |  | 0 | 0%
10.5.22 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 55.95 | 279.75 | 0.003959%
10.5.23 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 5 | 58.62 | 293.1 | 0.004148%
10.5.24 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UND | 7 | 74.55 | 521.85 | 0.007385%
10.5.25 | ORSE | 9067 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A 10KA CURVA C CAIXA MOLDADA | UND | 1 | 574.23 | 574.23 | 0.008126%
10.5.26 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO PARA FASE 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA | UND | 3 | 87.3 | 261.9 | 0.003706%
10.5.27 | ORSE | 9042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UND | 1 | 79.6 | 79.6 | 0.001126%
10.5.28 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.55 | 532.55 | 0.007536%
|  |  | QAC3-COB | UND | 0 |  | 0
10.5.29 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UND | 16 | 58.62 | 937.92
10.5.30 | ORSE | 9688 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND | 1 | 566.23 | 566.23
10.5.31 | ORSE | 8894 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V | UND | 4 | 65 | 260
10.5.32 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 532.55 | 532.55
|  |  | SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE |  | 0 |  | 0 | 0%
10.5.33 | ORSE | 631 | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM TROCA | UND | 35 | 15.11 | 528.85 | 0.007484%
10.5.34 | ORSE | 625 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | UND | 140 | 86.54 | 12115.6 | 0.1714%
10.5.35 | ORSE | 629 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA | UND | 280 | 56.92 | 15937.6 | 0.2255%
11 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 232267.47 | 3.287%
|  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO | M2 | 200 |  | 0 | 0%
11.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 32.27 | 12908 | 0.1827%
11.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 23.23 | 4646 | 0.06574%
11.3 | COTAÇÃO |  | GROUT TIXOTROPICO SIKA GROUT TIX OU SIMILAR | KG | 50 | 2.996 | 149.8 | 0.00212%
11.4 | ORSE | 12925 | CURA QUÍMICA CONTRA A DESIDRATAÇÃO COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO. | M2 | 200 | 6.2 | 1240 | 0.01755%
11.5 | ORSE | 7946 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM | M2 | 200 | 209.57 | 41914 | 0.5931%
11.6 | ORSE | 140 | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 500 | 12.84 | 6420 | 0.09085%
11.7 | ORSE | 8742 | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER | M | 100 | 54.01 | 5401 | 0.07643%
11.8 | SIURB | 3040022 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE FUNDO CROMATO DE ZINCO | M | 1200 | 6.78 | 8136 | 0.1151%
11.9 | ORSE | 7388 | PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) E ARMADURA POR ESCOVAMENTO MANUAL | M2 | 200 | 11.24 | 2248 | 0.03181%
11.10 | ORSE | 4515 | PONTE DE ADERÊNCIA ADESIVO BASE ACRÍLICA SOL 1:1 | M2 | 200 | 53.79 | 10758 | 0.1522%
11.11 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1000 | 2.13 | 2130 | 0.03014%
11.12 | ORSE | 4777 | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ VIGAS 15X50CM, 4Ø12,5MM, INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ESPAÇAM=10CM (PARA CASOS DE FERRAGENS TOTALMENTE EXPOSTAS) | M | 100 | 52.42 | 5242 | 0.07418%
11.13 | ORSE | 4779 | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ PILARES 30X30CM, 8Ø12,5MM, INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ESPAÇAM.=15CM (PARA CASOS DE FERRAGENS TOTALMENTE EXPOSTAS) | M | 100 | 73.01 | 7301 | 0.1033%
|  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM ALVENARIA | M2 | 650 |  |  | 0%
11.14 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 65 | 32.27 | 2097.55 | 0.02968%
11.15 | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 65 | 32.02 | 2081.3 | 0.02945%
11.16 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 130 | 23.23 | 3019.9 | 0.04273%
11.17 | SINAPI | 43060 | ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO (0,395KG/M) | KG | 118.5 | 6.8 | 805.8 | 0.0114%
11.18 | SINAPI | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 65 | 49.28 | 3203.2 | 0.04533%
11.19 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | M3 | 32.5 | 719.08 | 23370.1 | 0.3307%
11.20 | COTAÇÃO |  | ADESIVO PLASTIFICANTE 100 % ACRÍLICO - DENVERFIX ACRÍLICO OU SIMILAR | KG | 2925 | 17.9444 | 52487.5 | 0.7427%
11.21 | SINAPI | 33 | AÇO CA-50 8MM | KG | 118.5 | 8.99 | 1065.32 | 0.01508%
11.22 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA | M | 300 | 8.76 | 2628 | 0.03719%
11.23 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 300 | 69.48 | 20844 | 0.295%
11.24 | SINAPI | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 150 | 46.98 | 7047 | 0.09972%
11.25 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO | M | 300 | 17.08 | 5124 | 0.07251%
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV |  |  |  | 150169.1662 | 2.125%
12.1 | ORSE | 8690 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA 6 VIAS | M | 100 | 19.97 | 1997 | 0.02826%
12.2 | ORSE | 10727 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | UND | 20 | 286.85 | 5737 | 0.08118%
12.3 | ORSE | 11229 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 | UND | 17 | 783.25 | 13315.25 | 0.1884%
12.4 | ORSE | 12781 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 44 U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCETO PATCH PANEL | UND | 4 | 3380.3 | 13521.2 | 0.1913%
12.5 | ORSE | 11307 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O | UND | 6 | 1035.3 | 6211.8 | 0.0879%
12.6 | ORSE | 763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100X3000MM | M | 250 | 59.52 | 14880 | 0.2106%
12.7 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 100 | 98.2657 | 9826.572 | 0.1391%
12.8 | ORSE | 7138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 3000 | 12.19 | 36570 | 0.5175%
12.9 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO 3/4" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1000 | 30.3432 | 30343.18 | 0.4294%
12.10 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO 1" APARENTE CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 333 | 36.0273 | 11997.0842 | 0.1698%
12.11 | ORSE | 4883 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, CTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 9 | 641.12 | 5770.08 | 0.08165%
13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 314041.4911 | 4.444%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | ORSE | 3624 | P0- PORTA DE ABRIR SEMI-OCA, DIM.: 0,60X2,10M | UND | 2 | 1168.57 | 2337.14 | 0.03307%
13.2 | SINAPI | 91341 | P1 VZ-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAM, DIM.: 0,70X2,10M | M2 | 2.94 | 428.02 | 1258.3788 | 0.01781%
13.3 | SINAPI | 91341 | P1 AV-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VEDADA COM VISOR, DIM.: 0,70X2,10M | M2 | 4.41 | 428.02 | 1887.5682 | 0.02671%
13.4 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.63 | 180 | 113.4 | 0.001605%
13.5 | ORSE | 4066 | P1 D-PORTA DIVISÓRIA DE ABRIR, DIM.: 0,70X2,10M | UND | 3 | 314.02 | 942.06 | 0.01333%
13.6 | SINAPI | 91341 | P1 AV-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VEDADA COM VISOR, DIM.: 0,80X2,10M | M2 | 1.68 | 428.02 | 719.0736 | 0.01018%
13.7 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.21 | 180 | 37.8 | 0.0005349%
13.8 | SINAPI | 91341 | P2 VZ-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAM, DIM.: 0,80X2,10M | M2 | 33.6 | 428.02 | 14381.472 | 0.2035%
13.9 | ORSE | 3764 | P2 V-PORTA DE ABRIR SEMI-OCA COM VISOR, DIM.: 0,80X2,10M | UND | 90 | 1212.04 | 109083.6 | 1.544%
13.10 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 18.9 | 180 | 3402 | 0.04814%
13.11 | ORSE | 3764 | P2-PORTA DE ABRIR SEMI-OCA COM VISOR, DIM.: 0,80X2,10M | UND | 3 | 1212.04 | 3636.12 | 0.05145%
13.12 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.63 | 180 | 113.4 | 0.001605%
13.13 | ORSE | 9982 | P3 B-PORTA DE ABRIR SEMI-OCA COM BARRA, DIM.: 0,90X2,10M | UND | 6 | 1337.27 | 8023.62 | 0.1135%
13.14 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM | UND | 6 | 308.27 | 1849.62 | 0.02617%
13.15 | ORSE | 1885 | P3 VT-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, DIM.: 0,90X2,40M | M2 | 6.48 | 888.55 | 5757.804 | 0.08148%
13.16 | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. | UND | 3 | 1023.94 | 3071.82 | 0.04347%
13.17 | ORSE | 9982 | P3 V-PORTA DE ABRIR SEMI-OCA COM VISOR, DIM.: 0,90X2,10M | UND | 6 | 1337.27 | 8023.62 | 0.1135%
13.18 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 1.26 | 180 | 226.8 | 0.003209%
13.19 | SINAPI | 91341 | P3 AV-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VEDADA COM VISOR, DIM.: 0,90X2,10M | M2 | 1.89 | 428.02 | 808.9578 | 0.01145%
13.20 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.21 | 180 | 37.8 | 0.0005349%
13.21 | ORSE | 9983 | P4 V-PORTA DE ABRIR SEMI-OCA COM VISOR, DIM.: 1,00X2,10M | UND | 1 | 1396.09 | 1396.09 | 0.01976%
13.22 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.21 | 180 | 37.8 | 0.0005349%
13.23 | SINAPI | 91341 | P4 AV-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VEDADA COM VISOR, DIM.: 1,00X2,10M | M2 | 12.6 | 428.02 | 5393.052 | 0.07632%
13.24 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 1.26 | 180 | 226.8 | 0.003209%
13.25 | ORSE | 4723 | P5 V-PORTA DE ABRIR SEMI-OCA COM VISOR, DIM.: 1,20X2,10M | UND | 3 | 1762.11 | 5286.33 | 0.07481%
13.26 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.63 | 180 | 113.4 | 0.001605%
13.27 | SINAPI | 91341 | P5 AV-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VEDADA COM VISOR, DIM.: 1,20X2,10M | M2 | 2.52 | 428.02 | 1078.6104 | 0.01526%
13.28 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.21 | 180 | 37.8 | 0.0005349%
13.29 | ORSE | 3764 | P6 V-PORTA DE ABRIR SEMI-OCA COM VISOR, DIM.: 1,60X2,10M | UND | 8 | 2424.08 | 19392.64 | 0.2744%
13.30 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 1.68 | 180 | 302.4 | 0.004279%
13.31 | SINAPI | 100701 | P6 F-PORTA DE ABRIR EM FERRO, DIM.: 1,60X2,10M | M2 | 3.36 | 448.92 | 1508.3712 | 0.02134%
13.32 | SINAPI | 91341 | P6 AV-PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VEDADA COM VISOR, DIM.: 1,60X2,10M | M2 | 3.36 | 428.02 | 1438.1472 | 0.02035%
13.33 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M2 | 0.21 | 180 | 37.8 | 0.0005349%
13.34 | SINAPI | 90838 | PCF 1-PORTA CORTA-FOGO DE ABRIR EM FERRO, DIM.: 0,90X2,10M | UND | 1 | 1173.9 | 1173.9 | 0.01661%
13.35 | SINAPI | 90838 | PCF 2-PORTA CORTA-FOGO DE ABRIR EM FERRO, DIM.: 1,80X2,10M | UND | 2 | 1173.9 | 2347.8 | 0.03322%
13.36 | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | M2 | 18.9 | 54.88 | 1037.232 | 0.01468%
|  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
13.37 | ORSE | 1885 | J8-JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, DIM.: 3,00X1,00M | M2 | 3 | 888.55 | 2665.65 | 0.03772%
13.38 | ORSE | 3149 | PELÍCULA INSULFILM OU SIMILAR APLICADA | M2 | 6 | 66 | 396 | 0.005604%
13.39 | ORSE | 11940 | JE 11-JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, DIM.: 4,40X1,60M | M2 | 161.92 | 360.7 | 58404.544 | 0.8265%
13.40 | ORSE | 1880 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM | M2 | 10 | 240.83 | 2408.3 | 0.03408%
13.41 | ORSE | 171 | C1 A-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 0,80X1,00M | M2 | 0.8 | 87.61 | 70.088 | 0.0009918%
13.42 | ORSE | 171 | C2-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 1,80X9,24M | M2 | 16.632 | 87.61 | 1457.1295 | 0.02062%
13.43 | ORSE | 171 | CE 4-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 1,80X1,50M | M2 | 5.4 | 87.61 | 473.094 | 0.006695%
13.44 | ORSE | 171 | CE 5-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 2,20X1,60M | M2 | 10.56 | 87.61 | 925.1616 | 0.01309%
13.45 | ORSE | 171 | CE 6-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 2,60X1,60M | M2 | 24.96 | 87.61 | 2186.7456 | 0.03094%
13.46 | ORSE | 171 | CE 7-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 2,80X1,30M | M2 | 7.28 | 87.61 | 637.8008 | 0.009025%
13.47 | ORSE | 171 | CE 8-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 3,70X1,60M | M2 | 17.76 | 87.61 | 1555.9536 | 0.02202%
13.48 | ORSE | 171 | C9-COBÓGO PRÉ-MOLDADO DE CIMENTO, DIM.: 1,60X1,10M | M2 | 1.76 | 87.61 | 154.1936 | 0.002182%
13.49 | ORSE | 1885 | VE 1-VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, DIM.: 0,80X1,10M | M2 | 5.28 | 888.55 | 4691.544 | 0.06639%
13.50 | ORSE | 173 | TVE 1-TOJOLO DE VIDRO, DIM.: 1,40X2,80M | M2 | 3.92 | 1072.72 | 4205.0624 | 0.0595%
13.51 | ORSE | 173 | TVE 2-TOJOLO DE VIDRO, DIM.: 1,80X2,40M | M2 | 12.96 | 1072.72 | 13902.4512 | 0.1967%
13.52 | ORSE | 173 | TVE 3-TOJOLO DE VIDRO, DIM.: 2,60X1,60M | M2 | 12.48 | 1072.72 | 13387.5456 | 0.1894%
14 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 30986.88 | 0.4385%
14.1 | ORSE | 12376 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 20 | 20.19 | 403.8 | 0.005714%
14.2 | ORSE | 11412 | CABO PP CORDPLAST 4X2,5MM2 | M | 250 | 16.46 | 4115 | 0.05823%
14.3 | ORSE | 9026 | CHAPÉU CHINÊS PARA EXAUSTÃO | UND | 4 | 494.71 | 1978.84 | 0.028%
14.4 | ORSE | 809 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO 04 PALHETAS | UND | 10 | 173.36 | 1733.6 | 0.02453%
14.5 | ORSE | 12655 | GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 40X25CM | UND | 12 | 196.26 | 2355.12 | 0.03333%
14.6 | ORSE | 12655 | GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 50X20CM | UND | 2 | 196.26 | 392.52 | 0.005554%
14.7 | ORSE | 12655 | GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 82,5X32,5CM | UND | 2 | 196.26 | 392.52 | 0.005554%
14.8 | ORSE | 12655 | GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 160X20CM | UND | 3 | 196.26 | 588.78 | 0.008332%
14.9 | ORSE | 12655 | GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 22,5X12,5CM | UND | 20 | 196.26 | 3925.2 | 0.05554%
14.10 | ORSE | 12655 | GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 52,5X32,5CM | UND | 8 | 196.26 | 1570.08 | 0.02222%
14.11 | ORSE | 12655 | VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 60X60CM | UND | 2 | 196.26 | 392.52 | 0.005554%
14.12 | ORSE | 8151 | GÁS R410 A | KG | 50 | 41.81 | 2090.5 | 0.02958%
14.13 | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 24.62 | 5416.4 | 0.07665%
14.14 | SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 51.2 | 5632 | 0.0797%
15 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 999902.57 | 14.15%
PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS
15.1 | COMPOSIÇÃO |  | REMOÇÃO DE PLACA FOTOVOLTÁICA | UND | 164 | 9.38 | 1538.32 | 0.02177%
15.2 | COMPOSIÇÃO |  | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL POR PAVIMENTO | UND | 164 | 6.84 | 1121.76 | 0.01587%
15.3 | COMPOSIÇÃO |  | INSTALAÇÃO/RECOLOCAÇÃO DE PLACA FOTOVOLTÁICA | UND | 164 | 9.38 | 1538.32 | 0.02177%
15.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO | M3 | 2.2724 | 62.42 | 141.8432 | 0.002007%
15.5 | ORSE | 3256 | ARESTAMENTO DE VÃOS | M | 19.14 | 15.5 | 296.67 | 0.004198%
15.6 | ORSE | 11 | DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE CIMENTO AMIANTO TIPO CANALETE | M2 | 1656.05 | 5.2 | 8611.46 | 0.1219%
15.7 | SINAPI | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO | M2XKM | 82.8025 | 35.59 | 2946.941 | 0.0417%
15.8 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA | M2 | 1656.05 | 8.54 | 14142.667 | 0.2001%
15.9 | ORSE | 16 | DEMOLIÇÃO DE CIMENTADO | M2 | 1656.05 | 25.74 | 42626.727 | 0.6032%
15.10 | ORSE | 7218 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M2 | 2221.68 | 6.82 | 15151.8576 | 0.2144%
15.11 | ORSE | 6191 | LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 2221.68 | 0.47 | 1044.1896 | 0.01478%
15.12 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2221.68 | 2.13 | 4732.1784 | 0.06696%
15.13 | ORSE | 2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 2221.68 | 26.56 | 59007.8208 | 0.835%
15.14 | ORSE | 4849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 2221.68 | 63.64 | 141387.7152 | 2.001%
15.15 | SINAPI | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 2221.68 | 7.63 | 16951.4184 | 0.2399%
15.16 | ORSE | 3758 | PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1 | M2 | 2221.68 | 4.38 | 9730.9584 | 0.1377%
15.17 | ORSE | 2323 | PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1 | M2 | 2221.68 | 8.77 | 19484.1336 | 0.2757%
15.18 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5CM. | M2 | 2221.68 | 55.89 | 124169.6952 | 1.757%
15.19 | SINAPI | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO | CHP | 16 | 163.37 | 2613.92 | 0.03699%
15.20 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA | M2 | 1656.05 | 24.27 | 40192.3335 | 0.5688%
15.21 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1656.05 | 24.39 | 40391.0595 | 0.5716%
15.22 | ORSE | 237 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 (ETERNIT OU SIMILAR) | M2 | 1670.61 | 228.57 | 381851.3277 | 5.403%
15.23 | ORSE | 7991 | DEMOLIÇÃO DE RUFO | M | 50 | 4.38 | 219 | 0.003099%
15.24 | ORSE | 304 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | M | 384.97 | 38.11 | 14671.2067 | 0.2076%
|  |  | COBERTURA DA PASSARELA |  |  |  | 0 | 0%
15.25 | ORSE | 13358 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC | M2 | 57.31 | 149.16 | 8548.3596 | 0.121%
15.26 | ORSE | 12401 | ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM ALMA CHEIA, TERÇAS UDC 127, 2 ÁGUAS, S/ LANTERNIN, PD 6,0M, ENTRE PÓRTICOS 6,00M, VÃO 15,0 A 20,0M, PINTURA 1D EPOXI ÓX. FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | KG | 403.04 | 15.34 | 6182.6336 | 0.08749%
15.27 | SINAPI | 4777 | CANTONEIRA | KG | 178.15 | 8.81 | 1569.5015 | 0.02221%
15.28 | COTAÇÃO |  | CHUMBADOR CB 14200 | UND | 18 | 2.73 | 49.14 | 0.0006954%
|  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
15.29 | EMBASA | 03.95.11 | CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, PARA LINHA DE VIDA |  | 100 | 47.92 | 4792 | 0.06781%
15.30 | SINAPI | 88243 | AJUDANTE DE MONTADOR | H | 55 | 24.62 | 1354.1 | 0.01916%
15.31 | SINAPI | 88277 | MONTADOR | H | 55 | 42.27 | 2324.85 | 0.0329%
|  |  | BOTA-FORA |  |  |  | 0 | 0%
15.32 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 8.75 | 1586.75 | 13884.0625 | 0.1965%
15.33 | ORSE | 13076 | DUTO COLETOR DE ENTULHO, BOCA RETA E PLÁSTICO COM D = 38CM - COR PRETO | M | 20 | 306.72 | 6134.4 | 0.08681%
15.34 | ORSE | 13197 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA 5 M3 | UND | 35 | 300 | 10500 | 0.1486%
16 |  |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 242280.6251 | 3.428%
16.1 | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 | M | 30 | 91.31 | 2739.3 | 0.03876%
16.2 | ORSE | 7733 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2, COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2 COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES | M | 3.6 | 698.59 | 2514.924 | 0.03559%
16.3 | TOTALACESSIBILIDADE |  | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 30X10CM - USO SINALIZ. PORTAS DIVERSAS (02 OU 03 PALAVRAS. EX: LABORATÓRIO DE CIÊNCIA OU SALA DE INFORMATICA) | UND | 10 | 149 | 1490 | 0.02108%
16.4 | TOTALACESSIBILIDADE |  | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 7X4CM - LADO EXTERNO PORTAS/BATENTES ELEVADORES. (EX: T, 1, 2, 3, 4, G1, G2 . . .) | UND | 10 | 29.9 | 299 | 0.004231%
16.5 | TOTALACESSIBILIDADE |  | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRÍLICO PADRÃO 20X15CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (03 OU 04 PALAVRAS COM SIMBOLOS. EX. SANITÁRIO MASCULINO / SANITÁRIO FEMININO / 20X20CM - SANITÁRIO UNISSEX ACESSÍVEL) | UND | 10 | 149 | 1490 | 0.02108%
16.6 | ORSE | 12137 | PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO EM PVC 20X20CM | UND | 20 | 32.41 | 648.2 | 0.009172%
16.7 | ORSE | 2228 | FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA | M | 60 | 14.12 | 847.2 | 0.01199%
16.8 | ORSE | 1845 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 | M2 | 1 | 626.33 | 626.33 | 0.008863%
16.9 | ORSE | 9713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST | M | 8 | 2123.07 | 16984.56 | 0.2403%
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | 0%
16.10 | ORSE | 4177 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 500 | 5.73 | 2865 | 0.04054%
16.11 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 75 | 91.89 | 6891.75 | 0.09752%
16.12 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 500 | 2.86 | 1430 | 0.02024%
16.13 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 500 | 41.11 | 20555 | 0.2909%
16.14 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | M2 | 500 | 92.64 | 46320 | 0.6555%
|  |  | RESERVATÓRIO |  |  | 126802.1211 | 0 | 0%
16.15 | SINAPI | 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. | H | 220 | 33.63 | 7398.6 | 0.1047%
16.16 | SINAPI | 101587 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | M2 | 163.6 | 69.95 | 11443.82 | 0.1619%
|  |  | RESERVATÓRIO INFERIOR I PAVIMENTO BALDRAME |  |  |  | 0 | 0%
16.17 | SINAPI | 102328 | ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA | M3 | 160 | 11.06 | 1769.6 | 0.02504%
16.18 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 208 | 10.49 | 2181.92 | 0.03088%
16.19 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 4160 | 2.48 | 10316.8 | 0.146%
16.20 | ORSE | 11266 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 327 | 13.33 | 4358.91 | 0.06168%
16.21 | SINAPI | 96546 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2845.6 | 14.94 | 42513.264 | 0.6016%
16.22 | ORSE | 115 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 240.96 | 127.89 | 30816.3744 | 0.4361%
16.23 | COMPESA | 43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). | M3 | 29.783 | 462.19 | 13765.4048 | 0.1948%
16.24 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 29.783 | 45.77 | 1363.1679 | 0.01929%
16.25 | ORSE | 4815 | ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST | UND | 4 | 76.74 | 306.96 | 0.004344%
16.26 | ORSE | 11105 | MOLDAGEM DO CORPO DE PROVA | UND | 30 | 3.91 | 117.3 | 0.00166%
16.27 | ORSE | 12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 30 | 15 | 450 | 0.006368%
|  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
16.28 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | 276 | 14.01 | 3866.76 | 0.05472%
16.29 | ORSE | 13583 | CADASTRAMENTO EDIFICAÇÃO FINALIZADA | M2 | 1231.35 | 4.8 | 5910.48 | 0.08364%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 25983.2977 | 0.3677%
17.1 | ORSE | 11358 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 420 | 12.12 | 5090.4 | 0.07203%
17.2 | SINAPI | 97639 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 22.979 | 137.874 | 0.001951%
17.3 | ORSE | 8328 | REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 160.83 | 6.07 | 976.2381 | 0.01381%
17.4 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 217.67 | 8706.8 | 0.1232%
17.5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 23.23 | 1858.4 | 0.0263%
17.6 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 1 | 1586.75 | 1586.75 | 0.02245%
17.7 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 20 | 10.49 | 209.8 | 0.002969%
17.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 400 | 2.48 | 992 | 0.01404%
17.9 | ORSE | 10039 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 48 | 30 | 1440 | 0.02038%
17.10 | ORSE | 2450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2083 | 2.3932 | 4985.0356 | 0.07054%
[6 empty] | SUBTOTAL : | 5653426.8066 | 80% | 5653426.8066
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 1413356.7017 | 20%
[6 empty] | TOTAL: | 7066783.5083 | 100%
| Referências: | SINAPI - | 2024-11-11 |  | Salvador, 12 de Dezembro de 2024
|  | ORSE - | SETEMBRO |  | Eng. Civil Inácio Alves
CREA-BA 25.577/D
Registro Nacional: 050484198-0
Note on C662: Brendha Emilli dos Santos Serra: 8029 E 8030 PODEM SE ENCAIXAR ( Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens) 3547 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens
Note on C767: Brendha Emilli dos Santos Serra: poderia ser o insumo 12423/ORSE Placa de indicação de pavimentos em pvc, dimensões: 20 x 20cm Un 16,74 ?

## COMPOSIÇÕES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.5 |  |  | VIGIA NOTURNO | MÊS | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGIA - HORISTA | H | 220 | 0.08 | 17.6
| INSUMO | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 859.55 | 859.55
| INSUMO | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 150.72 | 150.72
| INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 252.08 | 252.08
| INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 7.31 | 7.31
| INSUMO | CONVENÇÃO | VIGIA | MÊS | 1 | 1510.22 | 1510.22
| INSUMO | CONVENÇÃO | ADICIONAL NOTURNO (40%) | MÊS | 1 | 604.088 | 604.088
| INSUMO | SINAPI | ENCARGOS (71,67%) | MÊS | 1 | 1515.3245 | 1515.3245
[6 empty] | total: | 4916.8925
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.21 | INEL | 91873 | RETIRADA DE FORMAS E ARMADURAS EXISTENTES NO RESERVATÓRIO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 23.95 | 383.2
| COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 32.02 | 256.16
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 23.95 | 383.2
| COMPOSICAO | 39253 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.88 | 255.04
[6 empty] | total: | 1277.6
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1.10 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 24.39 | 5.3902
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 32.69 | 7.2245
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 3.5 | 3.5
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4" | M | 1.05 | 13.17 | 13.8285
[6 empty] | total: | 30.3432
10.1.11 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 24.39 | 5.3902
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 32.69 | 7.2245
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | UND | 1 | 3.5 | 3.5
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39255 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | M | 1.02 | 19.13 | 19.5126
[6 empty] | total: | 36.0273
10.1.7 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.39 | 9.9755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 32.69 | 13.3702
| INSUMO | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 10.38 | 10.38
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| INSUMO | 38101 | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 5.74 | 11.48
| INSUMO | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UND | 1 | 3.11 | 3.11
[6 empty] | total: | 50.0357
10.1.5 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 1 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.39 | 9.9755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 32.69 | 13.3702
| INSUMO | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 10.38 | 10.38
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| INSUMO | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UND | 1 | 5.04 | 5.04
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE PARA INTERRUPTOR | UND | 1 | 3.11 | 3.11
[6 empty] | total: | 43.5957
10.1.6 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.39 | 9.9755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 32.69 | 13.3702
| INSUMO | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 10.38 | 10.38
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| INSUMO | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UND | 2 | 5.04 | 10.08
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE PARA INTERRUPTOR | UND | 1 | 3.11 | 3.11
[6 empty] | total: | 48.6357
CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV
12.7 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.39 | 9.9755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 32.69 | 13.3702
| INSUMO | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 10.38 | 10.38
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| INSUMO | 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UND | 2 | 29.47 | 58.94
| INSUMO | 39351 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA RJ 45 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.88 | 3.88
[6 empty] | total: | 98.2657

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [33 empty] | 720
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 1231.35 |  | 7066783.5083 |  |  | 5739.0535 |  |  |  | 18 | [28 empty] | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias |  | 420 Dias |  | 450 Dias |  | 480 Dias |  | 510 Dias |  | 540 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 145342.965 | 2.571% | 36335.7412 | 181678.7062 | 80% | 145342.965 | 20% | 36335.7412 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 100% | 30 | 189962.2105 | 2.688%
3 | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO | 57047.68 | 1.009% | 14261.92 | 71309.6 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 | 5.556% | 3961.6444 |  |  | 100% | 60 | 264605.4984 | 6.432%
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 111884.1925 | 1.979% | 27971.0481 | 139855.2407 | 10% | 13985.5241 | 20% | 27971.0481 | 20% | 27971.0481 | 20% | 27971.0481 | 20% | 27971.0481 | 10% | 13985.5241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 90 | 330388.4304 | 11.11%
5 | ALVENARIAS | 51888.5632 | 0.9178% | 12972.1408 | 64860.704 |  | 0 |  | 0 | 10% | 6486.0704 | 10% | 6486.0704 | 10% | 6486.0704 | 10% | 6486.0704 | 10% | 6486.0704 | 10% | 6486.0704 | 20% | 12972.1408 | 10% | 6486.0704 | 10% | 6486.0704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 120 | 353222.0267 | 16.11%
6 | FORROS E TETOS | 103074.6025 | 1.823% | 25768.6506 | 128843.2531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 | 10% | 12884.3253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 150 | 368210.8988 | 21.32%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 125322.8514 | 2.217% | 31330.7128 | 156653.5642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 | 10% | 15665.3564 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 180 | 351940.9564 | 26.3%
8 | PINTURA | 722402.323 | 12.78% | 180600.5807 | 903002.9037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 45150.1452 | 15% | 135450.4356 | 20% | 180600.5807 | 20% | 180600.5807 | 20% | 180600.5807 | 20% | 180600.5807 |  |  | 100% | 210 | 353895.1753 | 31.3%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 418697.6312 | 7.406% | 104674.4078 | 523372.039 |  | 0 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 | 10% | 52337.2039 | 10% | 52337.2039 | 10% | 52337.2039 | 10% | 52337.2039 | 10% | 52337.2039 | 5% | 26168.6019 | 5% | 26168.6019 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 240 | 353895.1753 | 36.31%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1128352.2262 | 19.96% | 282088.0565 | 1410440.2827 |  | 0 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 10% | 141044.0283 | 10% | 141044.0283 | 10% | 141044.0283 | 10% | 141044.0283 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 | 5% | 70522.0141 |  | 0 |  |  | 100% | 270 | 365946.7319 | 41.49%
11 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 232267.47 | 4.108% | 58066.8675 | 290334.3375 |  | 0 |  | 0 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 | 10% | 29033.4338 | 10% | 29033.4338 | 10% | 29033.4338 | 10% | 29033.4338 | 10% | 29033.4338 | 5% | 14516.7169 | 5% | 14516.7169 |  | 0 |  |  | 100% | 300 | 388844.2403 | 46.99%
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV | 150169.1662 | 2.656% | 37542.2916 | 187711.4578 |  | 0 |  | 0 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 10% | 18771.1458 | 10% | 18771.1458 | 10% | 18771.1458 | 10% | 18771.1458 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 | 5% | 9385.5729 |  |  | 100% | 330 | 425990.1962 | 53.02%
13 | ESQUADRIAS | 314041.4911 | 5.555% | 78510.3728 | 392551.8639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 19627.5932 | 5% | 19627.5932 | 5% | 19627.5932 | 5% | 19627.5932 | 5% | 19627.5932 | 5% | 19627.5932 | 5% | 19627.5932 | 5% | 19627.5932 | 10% | 39255.1864 | 10% | 39255.1864 | 10% | 39255.1864 | 10% | 39255.1864 | 10% | 39255.1864 | 10% | 39255.1864 |  | 0 |  |  | 100% | 360 | 441278.2768 | 59.27%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 30986.88 | 0.5481% | 7746.72 | 38733.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 | 10% | 3873.36 |  |  | 100% | 390 | 493803.3204 | 66.25%
15 | COBERTURA | 999902.57 | 17.69% | 249975.6425 | 1249878.2125 |  | 0 | 5% | 62493.9106 | 10% | 124987.8212 | 10% | 124987.8212 | 10% | 124987.8212 | 10% | 124987.8212 | 10% | 124987.8212 | 10% | 124987.8212 | 10% | 124987.8212 | 10% | 124987.8212 | 5% | 62493.9106 | 5% | 62493.9106 | 5% | 62493.9106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 420 | 526151.6396 | 73.7%
16 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 242280.6251 | 4.286% | 60570.1563 | 302850.7814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 75712.6953 | 25% | 75712.6953 | 25% | 75712.6953 | 25% | 75712.6953 |  |  | 100% | 450 | 528364.6949 | 81.18%
17 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 25983.2977 | 0.4596% | 6495.8244 | 32479.1221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 32479.1221 |  |  | 100% | 480 | 511476.7938 | 88.41%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 4859644.5351 | 85.96% | 1214911.1338 | 6074555.6688 | 2.688% | 163290.1335 | 3.744% | 227452.9605 | 4.675% | 283999.4901 | 4.998% | 303627.0833 | 5.21% | 316511.4086 | 4.98% | 302525.8845 | 5.008% | 304205.7169 | 5.008% | 304205.7169 | 5.178% | 314565.1473 | 5.502% | 334247.6788 | 6.028% | 366178.0721 | 6.244% | 379319.5949 | 6.988% | 424469.7401 | 7.445% | 452276.1198 | 7.477% | 454178.4461 | 7.238% | 439661.7292 | 6.549% | 397827.7708 | 5.038% | 306012.9755 |  |  | 100% | 510 | 462809.6083 | 94.96%
[44 empty] | 0% | 540 | 355997.6345 | 100%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias |  | 420 Dias |  | 450 Dias |  | 480 Dias |  | 510 Dias |  | 720 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 793782.2716 | 14.04% | 198445.5679 | 992227.8395 | 2.688% | 26672.077 | 3.744% | 37152.5379 | 4.675% | 46388.9403 | 4.998% | 49594.9434 | 5.21% | 51699.4902 | 4.98% | 49415.0718 | 5.008% | 49689.4584 | 5.008% | 49689.4584 | 5.178% | 51381.5847 | 5.502% | 54596.5615 | 6.028% | 59812.1241 | 6.244% | 61958.6819 | 6.988% | 69333.5803 | 7.445% | 73875.5197 | 7.477% | 74186.2488 | 7.238% | 71815.0646 | 6.549% | 64981.8375 | 5.038% | 49984.659 |  |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 793782.2716 | 14.04% | 198445.5679 | 992227.8395 | 2.688% | 26672.077 | 0.6116% | 37152.5379 | 0.7637% | 46388.9403 | 0.8164% | 49594.9434 | 0.8511% | 51699.4902 | 0.8135% | 49415.0718 | 0.818% | 49689.4584 | 0.818% | 49689.4584 | 0.8458% | 51381.5847 | 0.8988% | 54596.5615 | 0.9846% | 59812.1241 | 1.02% | 61958.6819 | 1.141% | 69333.5803 | 1.216% | 73875.5197 | 1.221% | 74186.2488 | 1.182% | 71815.0646 | 1.07% | 64981.8375 | 0.8229% | 49984.659 |  |  | 18.58%
0%
| TOTAL GERAL | 5653426.8066 | 100% | 1413356.7017 | 7066783.5083 | 2.688% | 189962.2105 | 3.744% | 264605.4984 | 4.675% | 330388.4304 | 4.998% | 353222.0267 | 5.21% | 368210.8988 | 4.98% | 351940.9564 | 5.008% | 353895.1753 | 5.008% | 353895.1753 | 5.178% | 365946.7319 | 5.502% | 388844.2403 | 6.028% | 425990.1962 | 6.244% | 441278.2768 | 6.988% | 493803.3204 | 7.445% | 526151.6396 | 7.477% | 528364.6949 | 7.238% | 511476.7938 | 6.549% | 462809.6083 | 5.038% | 355997.6345 |  |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 2.688% | 189962.2105 | 6.432% | 454567.7089 | 11.11% | 784956.1393 | 16.11% | 1138178.166 | 21.32% | 1506389.0648 | 26.3% | 1858330.0211 | 31.3% | 2212225.1964 | 36.31% | 2566120.3717 | 41.49% | 2932067.1036 | 46.99% | 3320911.3439 | 53.02% | 3746901.5401 | 59.27% | 4188179.8169 | 66.25% | 4681983.1372 | 73.7% | 5208134.7768 | 81.18% | 5736499.4717 | 88.41% | 6247976.2654 | 94.96% | 6710785.8738 | 100% | 7066783.5083 |  |  | 0 |  | 294449.3128
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 1231.35 |  | 7066783.5083 |  |  | 5739.0535 |  |  |  | 18
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 1231.35 |  | 7066783.5083 |  |  | 5739.0535 |  |  |  | 18

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  | REVISÃO:
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  | REVISÃO:
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, localizada no Campus Universitário Federação/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  | Área (m²):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  | 1231.35
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS |  | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  | 0.86 | 0.64 | 0.86 | 0.64
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  | 11.19 | 8.33 | 11.19 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.75 | 0.56 | 0.75 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.17 | 0 | 2.17 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  | 13.8 | 10.27 | 13.8 | 10.27
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL |  | 50.93% | 19.95% | 50.93% | 19.95%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 5.55 | 4.13 | 5.55 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 0.91 | 0.68 | 0.91 | 0.68
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 2.62 | 1.95 | 2.62 | 1.95
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 0.35
C | TOTAL |  | 9.68% | 7.21% | 9.68% | 7.21%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 8.56 | 3.35 | 18.74 | 7.34
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.47 | 0.35 | 0.49 | 0.37
D | TOTAL |  | 9.03% | 3.7% | 19.23% | 7.71%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.44% | 47.66% | 116.6% | 71.67%